## Données PAC
Calcul de points de fonctionnement d'une PAC MONOBLOC
| Langage | [15 empty] | Température de départ | Colonne associée
| Français | [5 empty] | Modèle sélectionné | OEnoviaPAC-C 6 MR | [8 empty] | 25 | 2
[17 empty] | 35 | 4
[6 empty] | Mode Chaud |  |  |  | Mode Froid | [6 empty] | 40 | 6
[17 empty] | 45 | 8
[5 empty] | Température de départ | 35 | [°C] |  | Température de départ | 18 | [°C] | [5 empty] | 50 | 10
[5 empty] | Température extérieure de base | -8 | [°C] |  | Température extérieure maximale | 29 | [°C] |  | Version 04/2020 |  |  |  | 55 | 12
[17 empty] | 60 | 14
[5 empty] | Puissance Calorifique | 7.1333 | [kW] |  | Puissance frigorifique | 0 | [kW]
[5 empty] | COP | 2.61 |  |  | EER | 0 | [6 empty] | Numéro de tableau | 1
[17 empty] | Ligne associée | 8.3667
| Mode Chaud | [15 empty] | Colonne associée | pour Puissance | 4
|  |  |  | 13 | (n° ligne) | [12 empty] | pour COP | 5
| Modèle | OEnoviaPAC-C 6 MR |  | 3 | (n° colonne)
1 | Température de départ [°C] | 25 | 26 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61
| Température extérieure de base [°C] | Puissance Calorifique [kW] | COP | Puissance Calorifique [kW] | COP | Puissance Calorifique [kW] | COP | Puissance Calorifique [kW] | COP | Puissance Calorifique [kW] | COP | Puissance Calorifique [kW] | COP | Puissance Calorifique [kW] | COP
| -20 | - | - | 4.6 | 1.9 | 4.5 | 1.66 | 4 | 1.48 | - | - | - | - | - | -
| -19 | - | - | 4.94 | 1.98 | 4.72 | 1.738 | 4.2 | 1.552 | - | - | - | - | - | -
| -18 | - | - | 5.28 | 2.06 | 4.94 | 1.816 | 4.4 | 1.624 | - | - | - | - | - | - |  | Température de départ froid | Colonne associée
| -17 | - | - | 5.62 | 2.14 | 5.16 | 1.894 | 4.6 | 1.696 | - | - | - | - | - | - |  | 7 | 2
| -16 | - | - | 5.96 | 2.22 | 5.38 | 1.972 | 4.8 | 1.768 | - | - | - | - | - | - |  | 18 | 4
| -15 | - | - | 6.3 | 2.3 | 5.6 | 2.05 | 5 | 1.84 | - | - | - | - | - | -
| -14 | - | - | 6.36 | 2.326 | 5.66 | 2.07 | 5.04 | 1.892 | - | - | - | - | - | - |  | Température exterieure maximale | Ligne associée
| -13 | - | - | 6.42 | 2.352 | 5.72 | 2.09 | 5.08 | 1.944 | - | - | - | - | - | - |  | 20 | 3
| -12 | - | - | 6.48 | 2.378 | 5.78 | 2.11 | 5.12 | 1.996 | - | - | - | - | - | - |  | 21 | 4
| -11 | - | - | 6.54 | 2.404 | 5.84 | 2.13 | 5.16 | 2.048 | - | - | - | - | - | - |  | 22 | 5
| -10 | 8.1 | 3.01 | 6.6 | 2.43 | 5.9 | 2.15 | 5.2 | 2.1 | 5.1 | 1.95 | 4.7 | 1.57 | - | - |  | 23 | 6
| -9 | 8.2333 | 3.0433 | 6.8667 | 2.52 | 6.1 | 2.23 | 5.4333 | 2.14 | 5.3 | 1.99 | 4.9 | 1.6733 | - | - |  | 24 | 7
| -8 | 8.3667 | 3.0767 | 7.1333 | 2.61 | 6.3 | 2.31 | 5.6667 | 2.18 | 5.5 | 2.03 | 5.1 | 1.7767 | - | - |  | 25 | 8
| -7 | 8.5 | 3.11 | 7.4 | 2.7 | 6.5 | 2.39 | 5.9 | 2.22 | 5.7 | 2.07 | 5.3 | 1.88 | - | - |  | 26 | 9
| -6 | 8.6333 | 3.1611 | 7.5778 | 2.7678 | 6.7 | 2.4611 | 6.0667 | 2.2822 | 5.8222 | 2.1244 | 5.4 | 1.92 | - | - |  | 27 | 10
| -5 | 8.7667 | 3.2122 | 7.7556 | 2.8356 | 6.9 | 2.5322 | 6.2333 | 2.3444 | 5.9444 | 2.1789 | 5.5 | 1.96 | - | - |  | 28 | 11
| -4 | 8.9 | 3.2633 | 7.9333 | 2.9033 | 7.1 | 2.6033 | 6.4 | 2.4067 | 6.0667 | 2.2333 | 5.6 | 2 | - | - |  | 29 | 12
| -3 | 9.0333 | 3.3144 | 8.1111 | 2.9711 | 7.3 | 2.6744 | 6.5667 | 2.4689 | 6.1889 | 2.2878 | 5.7 | 2.04 | - | - |  | 30 | 13
| -2 | 9.1667 | 3.3656 | 8.2889 | 3.0389 | 7.5 | 2.7456 | 6.7333 | 2.5311 | 6.3111 | 2.3422 | 5.8 | 2.08 | - | - |  | 31 | 14
| -1 | 9.3 | 3.4167 | 8.4667 | 3.1067 | 7.7 | 2.8167 | 6.9 | 2.5933 | 6.4333 | 2.3967 | 5.9 | 2.12 | - | - |  | 32 | 15
| 0 | 9.4333 | 3.4678 | 8.6444 | 3.1744 | 7.9 | 2.8878 | 7.0667 | 2.6556 | 6.5556 | 2.4511 | 6 | 2.16 | - | - |  | 33 | 16
| 1 | 9.5667 | 3.5189 | 8.8222 | 3.2422 | 8.1 | 2.9589 | 7.2333 | 2.7178 | 6.6778 | 2.5056 | 6.1 | 2.2 | - | - |  | 34 | 17
| 2 | 9.7 | 3.57 | 9 | 3.31 | 8.3 | 3.03 | 7.4 | 2.78 | 6.8 | 2.56 | 6.2 | 2.24 | 5.4 | 2 |  | 35 | 18
| 3 | 9.94 | 3.96 | 9.3 | 3.518 | 8.66 | 3.192 | 7.72 | 2.906 | 7.1 | 2.66 | 6.4 | 2.354 | 5.64 | 2.082
| 4 | 10.18 | 4.35 | 9.6 | 3.726 | 9.02 | 3.354 | 8.04 | 3.032 | 7.4 | 2.76 | 6.6 | 2.468 | 5.88 | 2.164
| 5 | 10.42 | 4.74 | 9.9 | 3.934 | 9.38 | 3.516 | 8.36 | 3.158 | 7.7 | 2.86 | 6.8 | 2.582 | 6.12 | 2.246
| 6 | 10.66 | 5.13 | 10.2 | 4.142 | 9.74 | 3.678 | 8.68 | 3.284 | 8 | 2.96 | 7 | 2.696 | 6.36 | 2.328
| 7 | 10.9 | 5.52 | 10.5 | 4.35 | 10.1 | 3.84 | 9 | 3.41 | 8.3 | 3.06 | 7.2 | 2.81 | 6.6 | 2.41
| 8 | 10.92 | 5.478 | 10.54 | 4.354 | 10.18 | 3.854 | 9.12 | 3.444 | 8.38 | 3.104 | 7.32 | 2.834 | 6.7 | 2.454
| 9 | 10.94 | 5.436 | 10.58 | 4.358 | 10.26 | 3.868 | 9.24 | 3.478 | 8.46 | 3.148 | 7.44 | 2.858 | 6.8 | 2.498 | Modèle | Numéro
| 10 | 10.96 | 5.394 | 10.62 | 4.362 | 10.34 | 3.882 | 9.36 | 3.512 | 8.54 | 3.192 | 7.56 | 2.882 | 6.9 | 2.542 | OEnoviaPAC-C 6 MR | 1
| 11 | 10.98 | 5.352 | 10.66 | 4.366 | 10.42 | 3.896 | 9.48 | 3.546 | 8.62 | 3.236 | 7.68 | 2.906 | 7 | 2.586 | OEnoviaPAC-C 8 MR | 2
| 12 | 11 | 5.31 | 10.7 | 4.37 | 10.5 | 3.91 | 9.6 | 3.58 | 8.7 | 3.28 | 7.8 | 2.93 | 7.1 | 2.63 | OEnoviaPAC-C 11 MR | 3
| 13 | 11.3 | 5.3167 | 10.9667 | 4.4567 | 10.7667 | 3.9933 | 9.8333 | 3.6533 | 8.8667 | 3.36 | 7.9667 | 3.0133 | 7.2333 | 2.7 |  | 4
| 14 | 11.6 | 5.3233 | 11.2333 | 4.5433 | 11.0333 | 4.0767 | 10.0667 | 3.7267 | 9.0333 | 3.44 | 8.1333 | 3.0967 | 7.3667 | 2.77 |  | 5
| 15 | 11.9 | 5.33 | 11.5 | 4.63 | 11.3 | 4.16 | 10.3 | 3.8 | 9.2 | 3.52 | 8.3 | 3.18 | 7.5 | 2.84 |  | 6
| 16 | 12.18 | 5.338 | 11.78 | 4.714 | 11.52 | 4.244 | 10.4 | 3.882 | 9.3 | 3.612 | 4 | 3.294 | 7.6 | 2.932 |  | 7
| 17 | 12.46 | 5.346 | 12.06 | 4.798 | 11.74 | 4.328 | 10.5 | 3.964 | 9.4 | 3.704 | 8.5 | 3.408 | 7.7 | 3.024
| 18 | 12.74 | 5.354 | 12.34 | 4.882 | 11.96 | 4.412 | 10.6 | 4.046 | 9.5 | 3.796 | 8.6 | 3.522 | 7.8 | 3.116
| 19 | 13.02 | 5.362 | 12.62 | 4.966 | 12.18 | 4.496 | 10.7 | 4.128 | 9.6 | 3.888 | 8.7 | 3.636 | 7.9 | 3.208 |  | = Valeurs maximales
| 20 | 13.3 | 5.37 | 12.9 | 5.05 | 12.4 | 4.58 | 10.8 | 4.21 | 9.7 | 3.98 | 8.8 | 3.75 | 8 | 3.3 |  | = Valeurs nominales
= Valeurs interpolées
| Mode Froid | 3 | n°colonne
| Pas de données disponibles | 10 | N°ligne
| Modèle | OEnoviaPAC-C 6 MR
2 | Température de départ [°C] | 7 | 8 | 18 | 19
| Température extérieure maximale [°C] | Puissance frigorifique [kW] | EER | Puissance frigorifique [kW] | EER
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0
3
4
5
6
7

## Caractéristiques PAC (hidden)
[10 empty] | Correspondances |  | (C.R. 30/07/2019) |  |  |  | Base de données pour calcul de points (à masquer + verrouiller avant diffusion) | [7 empty] | mode froid
|  | Calcul de points | [7 empty] | De Dietrich | Mitsubishi | [17 empty] | Température ext de base [°C] | Puissance frigorifique [kW] | EER
[10 empty] | OEnoviaPAC-C 6 MR | [6 empty] | Température de départ | Colonne associée |  | Température ext de base [°C] | Ligne associée | Puissance correspondante | COP correspondant | Calcul de points |  |  |  |  | 20 | 0 | 0
|  |  | Modèle sélectionné | OEnoviaPAC-C 6 MR | [5 empty] | OEnoviaPAC-C 8 MR | [6 empty] | 25 | 2 |  | -20 | 3 | 4.6 | 1.9 | [5 empty] | 21 | 0 | 0
[10 empty] | OEnoviaPAC-C 11 MR | [6 empty] | 35 | 4 |  | -19 | 4 | 4.94 | 1.98 |  | Modèle sélectionné | OEnoviaPAC-C 6 MR |  |  | 22 | 0 | 0
|  |  | Température de départ | 35 | [°C] | [11 empty] | 40 | 6 |  | -18 | 5 | 5.28 | 2.06 | [5 empty] | 23 | 0 | 0
|  |  | Température extérieure de base | -8 | [°C] | [11 empty] | 45 | 8 |  | -17 | 6 | 5.62 | 2.14 |  | Température de départ | 18 | [°C] |  | 24 | 0 | 0
[17 empty] | 50 | 10 |  | -16 | 7 | 5.96 | 2.22 |  | Température extérieure maximale | 29 | [°C] |  | 25 | 0 | 0
|  |  | Puissance Calorifique | 7.1333 | [kW] | [11 empty] | 55 | 12 |  | -15 | 8 | 6.3 | 2.3 | [5 empty] | 26 | 0 | 0
|  |  | COP | 2.61 | [12 empty] | 60 | 14 |  | -14 | 9 | 6.36 | 2.326 |  | Puissance frigorifique | 7.1333 | [kW] |  | 27 | 0 | 0
[20 empty] | -13 | 10 | 6.42 | 2.352 |  | EER | 2.61 |  |  | 28 | 0 | 0
[17 empty] | Numéro de tableau | 1 |  | -12 | 11 | 6.48 | 2.378 | [5 empty] | 29 | 0 | 0
[17 empty] | Ligne associée | 15 |  | -11 | 12 | 6.54 | 2.404 | Modèle | OEnoviaPAC-C 6 MR |  |  |  | 30 | 0 | 0
[17 empty] | Colonne associée | pour Puissance | 4 | -10 | 13 | 6.6 | 2.43 | Température départ [°C] | 7 | 8 | 18 | 19 | 31 | 0 | 0
[18 empty] | pour COP | 5 | -9 | 14 | 6.8667 | 2.52 | Température ext de base [°C] | Puissance cfrigorifique [kW] | EER | Puissance cfrigorifique [kW] | EER | 32 | 0 | 0
| Modèle | OEnoviaPAC-C 6 MR | [17 empty] | -8 | 15 | 7.1333 | 2.61 | 20 |  |  |  |  | 33 | 0 | 0
1 | Température départ [°C] | 25 | 26 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61 |  |  |  |  | -7 | 16 | 7.4 | 2.7 | 21 |  |  |  |  | 34 | 0 | 0
| Température ext de base [°C] | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP |  |  |  |  | -6 | 17 | 7.5778 | 2.7678 | 22 |  |  |  |  | 35 | 0 | 0
| -20 | - | - | 4.6 | 1.9 | 4.5 | 1.66 | 4 | 1.48 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | -5 | 18 | 7.7556 | 2.8356 | 23
| -19 | - | - | 4.94 | 1.98 | 4.72 | 1.738 | 4.2 | 1.552 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | -4 | 19 | 7.9333 | 2.9033 | 24
| -18 | - | - | 5.28 | 2.06 | 4.94 | 1.816 | 4.4 | 1.624 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | -3 | 20 | 8.1111 | 2.9711 | 25
| -17 | - | - | 5.62 | 2.14 | 5.16 | 1.894 | 4.6 | 1.696 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | -2 | 21 | 8.2889 | 3.0389 | 26
| -16 | - | - | 5.96 | 2.22 | 5.38 | 1.972 | 4.8 | 1.768 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | -1 | 22 | 8.4667 | 3.1067 | 27
| -15 | - | - | 6.3 | 2.3 | 5.6 | 2.05 | 5 | 1.84 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | 23 | 8.6444 | 3.1744 | 28
| -14 | - | - | 6.36 | 2.326 | 5.66 | 2.07 | 5.04 | 1.892 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 1 | 24 | 8.8222 | 3.2422 | 29
| -13 | - | - | 6.42 | 2.352 | 5.72 | 2.09 | 5.08 | 1.944 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 2 | 25 | 9 | 3.31 | 30
| -12 | - | - | 6.48 | 2.378 | 5.78 | 2.11 | 5.12 | 1.996 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 3 | 26 | 9.3 | 3.518 | 31
| -11 | - | - | 6.54 | 2.404 | 5.84 | 2.13 | 5.16 | 2.048 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 4 | 27 | 9.6 | 3.726 | 32
| -10 | 8.1 | 3.01 | 6.6 | 2.43 | 5.9 | 2.15 | 5.2 | 2.1 | 5.1 | 1.95 | 4.7 | 1.57 | - | - |  |  |  |  | 5 | 28 | 9.9 | 3.934 | 33
| -9 | 8.2333 | 3.0433 | 6.8667 | 2.52 | 6.1 | 2.23 | 5.4333 | 2.14 | 5.3 | 1.99 | 4.9 | 1.6733 | - | - |  |  |  |  | 6 | 29 | 10.2 | 4.142 | 34
| -8 | 8.3667 | 3.0767 | 7.1333 | 2.61 | 6.3 | 2.31 | 5.6667 | 2.18 | 5.5 | 2.03 | 5.1 | 1.7767 | - | - |  |  |  |  | 7 | 30 | 10.5 | 4.35 | 35
| -7 | 8.5 | 3.11 | 7.4 | 2.7 | 6.5 | 2.39 | 5.9 | 2.22 | 5.7 | 2.07 | 5.3 | 1.88 | - | - |  |  |  |  | 8 | 31 | 10.54 | 4.354
| -6 | 8.6333 | 3.1611 | 7.5778 | 2.7678 | 6.7 | 2.4611 | 6.0667 | 2.2822 | 5.8222 | 2.1244 | 5.4 | 1.92 | - | - |  |  |  |  | 9 | 32 | 10.58 | 4.358
| -5 | 8.7667 | 3.2122 | 7.7556 | 2.8356 | 6.9 | 2.5322 | 6.2333 | 2.3444 | 5.9444 | 2.1789 | 5.5 | 1.96 | - | - |  |  |  |  | 10 | 33 | 10.62 | 4.362
| -4 | 8.9 | 3.2633 | 7.9333 | 2.9033 | 7.1 | 2.6033 | 6.4 | 2.4067 | 6.0667 | 2.2333 | 5.6 | 2 | - | - |  |  |  |  | 11 | 34 | 10.66 | 4.366
| -3 | 9.0333 | 3.3144 | 8.1111 | 2.9711 | 7.3 | 2.6744 | 6.5667 | 2.4689 | 6.1889 | 2.2878 | 5.7 | 2.04 | - | - |  |  |  |  | 12 | 35 | 10.7 | 4.37
| -2 | 9.1667 | 3.3656 | 8.2889 | 3.0389 | 7.5 | 2.7456 | 6.7333 | 2.5311 | 6.3111 | 2.3422 | 5.8 | 2.08 | - | - |  |  |  |  | 13 | 36 | 10.9667 | 4.4567 | Modèle | OEnoviaPAC-C 8 MR
| -1 | 9.3 | 3.4167 | 8.4667 | 3.1067 | 7.7 | 2.8167 | 6.9 | 2.5933 | 6.4333 | 2.3967 | 5.9 | 2.12 | - | - |  |  |  |  | 14 | 37 | 11.2333 | 4.5433 | Température départ [°C] | 7 | 8 | 18 | 19
| 0 | 9.4333 | 3.4678 | 8.6444 | 3.1744 | 7.9 | 2.8878 | 7.0667 | 2.6556 | 6.5556 | 2.4511 | 6 | 2.16 | - | - |  |  |  |  | 15 | 38 | 11.5 | 4.63 | Température ext de base [°C] | Puissance cfrigorifique [kW] | EER | Puissance cfrigorifique [kW] | EER
| 1 | 9.5667 | 3.5189 | 8.8222 | 3.2422 | 8.1 | 2.9589 | 7.2333 | 2.7178 | 6.6778 | 2.5056 | 6.1 | 2.2 | - | - |  |  |  |  | 16 | 39 | 11.78 | 4.714 | 20
| 2 | 9.7 | 3.57 | 9 | 3.31 | 8.3 | 3.03 | 7.4 | 2.78 | 6.8 | 2.56 | 6.2 | 2.24 | 5.4 | 2 |  |  |  |  | 17 | 40 | 12.06 | 4.798 | 21
| 3 | 9.94 | 3.96 | 9.3 | 3.518 | 8.66 | 3.192 | 7.72 | 2.906 | 7.1 | 2.66 | 6.4 | 2.354 | 5.64 | 2.082 |  |  |  |  | 18 | 41 | 12.34 | 4.882 | 22
| 4 | 10.18 | 4.35 | 9.6 | 3.726 | 9.02 | 3.354 | 8.04 | 3.032 | 7.4 | 2.76 | 6.6 | 2.468 | 5.88 | 2.164 |  |  |  |  | 19 | 42 | 12.62 | 4.966 | 23
| 5 | 10.42 | 4.74 | 9.9 | 3.934 | 9.38 | 3.516 | 8.36 | 3.158 | 7.7 | 2.86 | 6.8 | 2.582 | 6.12 | 2.246 |  |  |  |  | 20 | 43 | 12.9 | 5.05 | 24
| 6 | 10.66 | 5.13 | 10.2 | 4.142 | 9.74 | 3.678 | 8.68 | 3.284 | 8 | 2.96 | 7 | 2.696 | 6.36 | 2.328 | [8 empty] | 25
| 7 | 10.9 | 5.52 | 10.5 | 4.35 | 10.1 | 3.84 | 9 | 3.41 | 8.3 | 3.06 | 7.2 | 2.81 | 6.6 | 2.41 | [8 empty] | 26
| 8 | 10.92 | 5.478 | 10.54 | 4.354 | 10.18 | 3.854 | 9.12 | 3.444 | 8.38 | 3.104 | 7.32 | 2.834 | 6.7 | 2.454 | [8 empty] | 27
| 9 | 10.94 | 5.436 | 10.58 | 4.358 | 10.26 | 3.868 | 9.24 | 3.478 | 8.46 | 3.148 | 7.44 | 2.858 | 6.8 | 2.498 | Modèle | Numéro | [6 empty] | 28
| 10 | 10.96 | 5.394 | 10.62 | 4.362 | 10.34 | 3.882 | 9.36 | 3.512 | 8.54 | 3.192 | 7.56 | 2.882 | 6.9 | 2.542 | OEnoviaPAC-C 6 MR | 1 | [6 empty] | 29
| 11 | 10.98 | 5.352 | 10.66 | 4.366 | 10.42 | 3.896 | 9.48 | 3.546 | 8.62 | 3.236 | 7.68 | 2.906 | 7 | 2.586 | OEnoviaPAC-C 8 MR | 2 | [6 empty] | 30
| 12 | 11 | 5.31 | 10.7 | 4.37 | 10.5 | 3.91 | 9.6 | 3.58 | 8.7 | 3.28 | 7.8 | 2.93 | 7.1 | 2.63 | OEnoviaPAC-C 11 MR | 3 | [6 empty] | 31
| 13 | 11.3 | 5.3167 | 10.9667 | 4.4567 | 10.7667 | 3.9933 | 9.8333 | 3.6533 | 8.8667 | 3.36 | 7.9667 | 3.0133 | 7.2333 | 2.7 |  | 4 | [6 empty] | 32
| 14 | 11.6 | 5.3233 | 11.2333 | 4.5433 | 11.0333 | 4.0767 | 10.0667 | 3.7267 | 9.0333 | 3.44 | 8.1333 | 3.0967 | 7.3667 | 2.77 |  | 5 | [6 empty] | 33
| 15 | 11.9 | 5.33 | 11.5 | 4.63 | 11.3 | 4.16 | 10.3 | 3.8 | 9.2 | 3.52 | 8.3 | 3.18 | 7.5 | 2.84 |  | 6 | [6 empty] | 34
| 16 | 12.18 | 5.338 | 11.78 | 4.714 | 11.52 | 4.244 | 10.4 | 3.882 | 9.3 | 3.612 | 4 | 3.294 | 7.6 | 2.932 |  | 7 | [6 empty] | 35
| 17 | 12.46 | 5.346 | 12.06 | 4.798 | 11.74 | 4.328 | 10.5 | 3.964 | 9.4 | 3.704 | 8.5 | 3.408 | 7.7 | 3.024
| 18 | 12.74 | 5.354 | 12.34 | 4.882 | 11.96 | 4.412 | 10.6 | 4.046 | 9.5 | 3.796 | 8.6 | 3.522 | 7.8 | 3.116
| 19 | 13.02 | 5.362 | 12.62 | 4.966 | 12.18 | 4.496 | 10.7 | 4.128 | 9.6 | 3.888 | 8.7 | 3.636 | 7.9 | 3.208 |  | = Valeurs maximales
| 20 | 13.3 | 5.37 | 12.9 | 5.05 | 12.4 | 4.58 | 10.8 | 4.21 | 9.7 | 3.98 | 8.8 | 3.75 | 8 | 3.3 |  | = Valeurs nominales
= Valeurs interpolées
[24 empty] | Modèle | OEnoviaPAC-C 11 MR
[24 empty] | Température départ [°C] | 7 | 8 | 18 | 19
| Modèle | OEnoviaPAC-C 8 MR | [21 empty] | Température ext de base [°C] | Puissance cfrigorifique [kW] | EER | Puissance cfrigorifique [kW] | EER
2 | Température départ [°C] | 25 | 26 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61 | [8 empty] | 20
| Température ext de base [°C] | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | [8 empty] | 21
| -20 | - | - | 4.6 | 1.9 | 4.5 | 1.66 | 4.5 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 22
| -19 | - | - | 5.02 | 1.976 | 4.92 | 1.732 | 4.9 | 1.524 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 23
| -18 | - | - | 5.44 | 2.052 | 5.34 | 1.804 | 5.3 | 1.588 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 24
| -17 | - | - | 5.86 | 2.128 | 5.76 | 1.876 | 5.7 | 1.652 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 25
| -16 | - | - | 6.28 | 2.204 | 6.18 | 1.948 | 6.1 | 1.716 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 26
| -15 | - | - | 6.7 | 2.28 | 6.6 | 2.02 | 6.5 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 27
| -14 | - | - | 6.92 | 2.298 | 6.82 | 2.036 | 6.72 | 1.796 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 28
| -13 | - | - | 7.14 | 2.316 | 7.04 | 2.052 | 6.94 | 1.812 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 29
| -12 | - | - | 7.36 | 2.334 | 7.26 | 2.068 | 7.16 | 1.828 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 30
| -11 | - | - | 7.58 | 2.352 | 7.48 | 2.084 | 7.38 | 1.844 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 31
| -10 | 8.1 | 3.01 | 7.8 | 2.37 | 7.7 | 2.1 | 7.6 | 1.86 | 7.5 | 1.83 | 7.3 | 1.61 | - | - | [8 empty] | 32
| -9 | 8.2333 | 3.0433 | 7.9667 | 2.3967 | 7.8667 | 2.1233 | 7.7667 | 1.9367 | 7.6333 | 1.88 | 7.4667 | 1.6867 | - | - | [8 empty] | 33
| -8 | 8.3667 | 3.0767 | 8.1333 | 2.4233 | 8.0333 | 2.1467 | 7.9333 | 2.0133 | 7.7667 | 1.93 | 7.6333 | 1.7633 | - | - | [8 empty] | 34
| -7 | 8.5 | 3.11 | 8.3 | 2.45 | 8.2 | 2.17 | 8.1 | 2.09 | 7.9 | 1.98 | 7.8 | 1.84 | - | - | [8 empty] | 35
| -6 | 8.6444 | 3.16 | 8.4556 | 2.52 | 8.3556 | 2.2411 | 8.2556 | 2.1478 | 8.0556 | 2.0233 | 7.9556 | 1.8756 | - | -
| -5 | 8.7889 | 3.21 | 8.6111 | 2.59 | 8.5111 | 2.3122 | 8.4111 | 2.2056 | 8.2111 | 2.0667 | 8.1111 | 1.9111 | - | -
| -4 | 8.9333 | 3.26 | 8.7667 | 2.66 | 8.6667 | 2.3833 | 8.5667 | 2.2633 | 8.3667 | 2.11 | 8.2667 | 1.9467 | - | -
| -3 | 9.0778 | 3.31 | 8.9222 | 2.73 | 8.8222 | 2.4544 | 8.7222 | 2.3211 | 8.5222 | 2.1533 | 8.4222 | 1.9822 | - | -
| -2 | 9.2222 | 3.36 | 9.0778 | 2.8 | 8.9778 | 2.5256 | 8.8778 | 2.3789 | 8.6778 | 2.1967 | 8.5778 | 2.0178 | - | -
| -1 | 9.3667 | 3.41 | 9.2333 | 2.87 | 9.1333 | 2.5967 | 9.0333 | 2.4367 | 8.8333 | 2.24 | 8.7333 | 2.0533 | - | -
| 0 | 9.5111 | 3.46 | 9.3889 | 2.94 | 9.2889 | 2.6678 | 9.1889 | 2.4944 | 8.9889 | 2.2833 | 8.8889 | 2.0889 | - | -
| 1 | 9.6556 | 3.51 | 9.5444 | 3.01 | 9.4444 | 2.7389 | 9.3444 | 2.5522 | 9.1444 | 2.3267 | 9.0444 | 2.1244 | - | -
| 2 | 9.8 | 3.56 | 9.7 | 3.08 | 9.6 | 2.81 | 9.5 | 2.61 | 9.3 | 2.37 | 9.2 | 2.16 | 9 | 1.96
| 3 | 10.02 | 3.952 | 9.86 | 3.334 | 9.7 | 3.016 | 9.56 | 2.768 | 9.36 | 2.496 | 9.24 | 2.258 | 9.04 | 2.04
| 4 | 10.24 | 4.344 | 10.02 | 3.588 | 9.8 | 3.222 | 9.62 | 2.926 | 9.42 | 2.622 | 9.28 | 2.356 | 9.08 | 2.12
| 5 | 10.46 | 4.736 | 10.18 | 3.842 | 9.9 | 3.428 | 9.68 | 3.084 | 9.48 | 2.748 | 9.32 | 2.454 | 9.12 | 2.2
| 6 | 10.68 | 5.128 | 10.34 | 4.096 | 10 | 3.634 | 9.74 | 3.242 | 9.54 | 2.874 | 9.36 | 2.552 | 9.16 | 2.28
| 7 | 10.9 | 5.52 | 10.5 | 4.35 | 10.1 | 3.84 | 9.8 | 3.4 | 9.6 | 3 | 9.4 | 2.65 | 9.2 | 2.36
| 8 | 10.92 | 5.478 | 10.54 | 4.354 | 10.18 | 3.854 | 9.88 | 3.42 | 9.7 | 3.024 | 9.5 | 2.678 | 9.3 | 2.39
| 9 | 10.94 | 5.436 | 10.58 | 4.358 | 10.26 | 3.868 | 9.96 | 3.44 | 9.8 | 3.048 | 9.6 | 2.706 | 9.4 | 2.42
| 10 | 10.96 | 5.394 | 10.62 | 4.362 | 10.34 | 3.882 | 10.04 | 3.46 | 9.9 | 3.072 | 9.7 | 2.734 | 9.5 | 2.45
| 11 | 10.98 | 5.352 | 10.66 | 4.366 | 10.42 | 3.896 | 10.12 | 3.48 | 10 | 3.096 | 9.8 | 2.762 | 9.6 | 2.48
| 12 | 11 | 5.31 | 10.7 | 4.37 | 10.5 | 3.91 | 10.2 | 3.5 | 10.1 | 3.12 | 9.9 | 2.79 | 9.7 | 2.51
| 13 | 11.3 | 5.3167 | 10.9667 | 4.4567 | 10.7667 | 3.9933 | 10.5 | 3.5767 | 10.3667 | 3.19 | 10.1667 | 2.8533 | 9.9667 | 2.5667
| 14 | 11.6 | 5.3233 | 11.2333 | 4.5433 | 11.0333 | 4.0767 | 10.8 | 3.6533 | 10.6333 | 3.26 | 10.4333 | 2.9167 | 10.2333 | 2.6233
| 15 | 11.9 | 5.33 | 11.5 | 4.63 | 11.3 | 4.16 | 11.1 | 3.73 | 10.9 | 3.33 | 10.7 | 2.98 | 10.5 | 2.68
| 16 | 12.18 | 5.338 | 11.78 | 4.714 | 11.58 | 4.238 | 11.36 | 3.78 | 11.18 | 3.384 | 10.98 | 3.036 | 10.8 | 2.734
| 17 | 12.46 | 5.346 | 12.06 | 4.798 | 11.86 | 4.316 | 11.62 | 3.83 | 11.46 | 3.438 | 11.26 | 3.092 | 11.1 | 2.788
| 18 | 12.74 | 5.354 | 12.34 | 4.882 | 12.14 | 4.394 | 11.88 | 3.88 | 11.74 | 3.492 | 11.54 | 3.148 | 11.4 | 2.842
| 19 | 13.02 | 5.362 | 12.62 | 4.966 | 12.42 | 4.472 | 12.14 | 3.93 | 12.02 | 3.546 | 11.82 | 3.204 | 11.7 | 2.896
| 20 | 13.3 | 5.37 | 12.9 | 5.05 | 12.7 | 4.55 | 12.4 | 3.98 | 12.3 | 3.6 | 12.1 | 3.26 | 12 | 2.95
| Modèle | OEnoviaPAC-C 11 MR
3 | Température départ [°C] | 25 | 26 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61
| Température ext de base [°C] | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP
| -20 | - | - | 7 | 2.6 | 6.6 | 2.21 | 6.5 | 1.96 | - | - | - | - | - | -
| -19 | - | - | 7.12 | 2.636 | 6.74 | 2.25 | 6.6 | 1.984 | - | - | - | - | - | -
| -18 | - | - | 7.24 | 2.672 | 6.88 | 2.29 | 6.7 | 2.008 | - | - | - | - | - | -
| -17 | - | - | 7.36 | 2.708 | 7.02 | 2.33 | 6.8 | 2.032 | - | - | - | - | - | -
| -16 | - | - | 7.48 | 2.744 | 7.16 | 2.37 | 6.9 | 2.056 | - | - | - | - | - | -
| -15 | - | - | 7.6 | 2.78 | 7.3 | 2.41 | 7 | 2.08 | - | - | - | - | - | -
| -14 | - | - | 8.1 | 2.798 | 7.78 | 2.43 | 7.48 | 2.104 | - | - | - | - | - | -
| -13 | - | - | 8.6 | 2.816 | 8.26 | 2.45 | 7.96 | 2.128 | - | - | - | - | - | -
| -12 | - | - | 9.1 | 2.834 | 8.74 | 2.47 | 8.44 | 2.152 | - | - | - | - | - | -
| -11 | - | - | 9.6 | 2.852 | 9.22 | 2.49 | 8.92 | 2.176 | - | - | - | - | - | -
| -10 | 11 | 3.8 | 10.1 | 2.87 | 9.7 | 2.51 | 9.4 | 2.2 | 9.1 | 1.94 | 9 | 1.54 | - | -
| -9 | 11.1 | 3.8967 | 10.2 | 2.96 | 9.8 | 2.59 | 9.4667 | 2.27 | 9.1667 | 1.9967 | 9 | 1.64 | - | -
| -8 | 11.2 | 3.9933 | 10.3 | 3.05 | 9.9 | 2.67 | 9.5333 | 2.34 | 9.2333 | 2.0533 | 9 | 1.74 | - | -
| -7 | 11.3 | 4.09 | 10.4 | 3.14 | 10 | 2.75 | 9.6 | 2.41 | 9.3 | 2.11 | 9 | 1.84 | - | -
| -6 | 11.5 | 4.0633 | 10.6333 | 3.1333 | 10.2444 | 2.7478 | 9.8556 | 2.4111 | 9.5556 | 2.1133 | 9.2556 | 1.8433 | - | -
| -5 | 11.7 | 4.0367 | 10.8667 | 3.1267 | 10.4889 | 2.7456 | 10.1111 | 2.4122 | 9.8111 | 2.1167 | 9.5111 | 1.8467 | - | -
| -4 | 11.9 | 4.01 | 11.1 | 3.12 | 10.7333 | 2.7433 | 10.3667 | 2.4133 | 10.0667 | 2.12 | 9.7667 | 1.85 | - | -
| -3 | 12.1 | 3.9833 | 11.3333 | 3.1133 | 10.9778 | 2.7411 | 10.6222 | 2.4144 | 10.3222 | 2.1233 | 10.0222 | 1.8533 | - | -
| -2 | 12.3 | 3.9567 | 11.5667 | 3.1067 | 11.2222 | 2.7389 | 10.8778 | 2.4156 | 10.5778 | 2.1267 | 10.2778 | 1.8567 | - | -
| -1 | 12.5 | 3.93 | 11.8 | 3.1 | 11.4667 | 2.7367 | 11.1333 | 2.4167 | 10.8333 | 2.13 | 10.5333 | 1.86 | - | -
| 0 | 12.7 | 3.9033 | 12.0333 | 3.0933 | 11.7111 | 2.7344 | 11.3889 | 2.4178 | 11.0889 | 2.1333 | 10.7889 | 1.8633 | - | -
| 1 | 12.9 | 3.8767 | 12.2667 | 3.0867 | 11.9556 | 2.7322 | 11.6444 | 2.4189 | 11.3444 | 2.1367 | 11.0444 | 1.8667 | - | -
| 2 | 13.1 | 3.85 | 12.5 | 3.08 | 12.2 | 2.73 | 11.9 | 2.42 | 11.6 | 2.14 | 11.3 | 1.87 | 10.9 | 1.65
| 3 | 13.34 | 4.174 | 12.7 | 3.346 | 12.38 | 2.958 | 12.06 | 2.58 | 11.72 | 2.272 | 11.38 | 1.982 | 10.96 | 1.76
| 4 | 13.58 | 4.498 | 12.9 | 3.612 | 12.56 | 3.186 | 12.22 | 2.74 | 11.84 | 2.404 | 11.46 | 2.094 | 11.02 | 1.87
| 5 | 13.82 | 4.822 | 13.1 | 3.878 | 12.74 | 3.414 | 12.38 | 2.9 | 11.96 | 2.536 | 11.54 | 2.206 | 11.08 | 1.98
| 6 | 14.06 | 5.146 | 13.3 | 4.144 | 12.92 | 3.642 | 12.54 | 3.06 | 12.08 | 2.668 | 11.62 | 2.318 | 11.14 | 2.09
| 7 | 14.3 | 5.47 | 13.5 | 4.41 | 13.1 | 3.87 | 12.7 | 3.22 | 12.2 | 2.8 | 11.7 | 2.43 | 11.2 | 2.2
| 8 | 14.32 | 5.588 | 13.54 | 4.55 | 13.14 | 4.014 | 12.76 | 3.392 | 12.28 | 2.958 | 11.78 | 2.57 | 11.3 | 2.304
| 9 | 14.34 | 5.706 | 13.58 | 4.69 | 13.18 | 4.158 | 12.82 | 3.564 | 12.36 | 3.116 | 11.86 | 2.71 | 11.4 | 2.408
| 10 | 14.36 | 5.824 | 13.62 | 4.83 | 13.22 | 4.302 | 12.88 | 3.736 | 12.44 | 3.274 | 11.94 | 2.85 | 11.5 | 2.512
| 11 | 14.38 | 5.942 | 13.66 | 4.97 | 13.26 | 4.446 | 12.94 | 3.908 | 12.52 | 3.432 | 12.02 | 2.99 | 11.6 | 2.616
| 12 | 14.4 | 6.06 | 13.7 | 5.11 | 13.3 | 4.59 | 13 | 4.08 | 12.6 | 3.59 | 12.1 | 3.13 | 11.7 | 2.72
| 13 | 14.7667 | 5.9433 | 14.0667 | 5.15 | 13.7 | 4.6567 | 13.3667 | 4.16 | 12.9333 | 3.6767 | 12.4667 | 3.2167 | 12 | 2.8033
| 14 | 15.1333 | 5.8267 | 14.4333 | 5.19 | 14.1 | 4.7233 | 13.7333 | 4.24 | 13.2667 | 3.7633 | 12.8333 | 3.3033 | 12.3 | 2.8867
| 15 | 15.5 | 5.71 | 14.8 | 5.23 | 14.5 | 4.79 | 14.1 | 4.32 | 13.6 | 3.85 | 13.2 | 3.39 | 12.6 | 2.97
| 16 | 15.86 | 6.01 | 15.22 | 5.536 | 14.9 | 4.968 | 14.5 | 4.416 | 14 | 3.89 | 13.58 | 3.442 | 12.96 | 3.03
| 17 | 16.22 | 6.31 | 15.64 | 5.842 | 15.3 | 5.146 | 14.9 | 4.512 | 14.4 | 3.93 | 13.96 | 3.494 | 13.32 | 3.09
| 18 | 16.58 | 6.61 | 16.06 | 6.148 | 15.7 | 5.324 | 15.3 | 4.608 | 14.8 | 3.97 | 14.34 | 3.546 | 13.68 | 3.15
| 19 | 16.94 | 6.91 | 16.48 | 6.454 | 16.1 | 5.502 | 15.7 | 4.704 | 15.2 | 4.01 | 14.72 | 3.598 | 14.04 | 3.21
| 20 | 17.3 | 7.21 | 16.9 | 6.76 | 16.5 | 5.68 | 16.1 | 4.8 | 15.6 | 4.05 | 15.1 | 3.65 | 14.4 | 3.27
4
5
6
7

## Language (hidden)
Français | English | Español | Sélection language | Traduction
Langage | Language | Idioma | Français | Langage
Version | Version | Versión |  | Version
Calcul de points de fonctionnement d'une PAC MONOBLOC | Calculation points for Heat Pump | Cálculo Bomba de Calor |  | Calcul de points de fonctionnement d'une PAC MONOBLOC
Modèle sélectionné | Heat Pump model | Modelo seleccionado |  | Modèle sélectionné
Température de départ | Flow temperature | Temperatura ida | Possibilités | Température de départ
Température extérieure de base | Outside temperature | Temperatura exterior | Français | Température extérieure de base
Puissance Calorifique | Output | Potencia CALEFACCIÓN | English | Puissance Calorifique
COP | COP | COP | Español | COP
Modèle | Model | Modelo |  | Modèle
Mode Chaud | Heating mode | Modo calefaccíion |  | Mode Chaud
Mode Froid | Cooling mode | Modo frío |  | Mode Froid
Température extérieure maximale | Maximal outdoor temperature | Máxima temperatura exterior |  | Température extérieure maximale
Puissance frigorifique | Cooling output | Potencia FRÍO |  | Puissance frigorifique
EER | EER | COP FRÍO |  | EER

## Images (hidden)
Français
1 | 1
1
2
3

## MAJ (hidden)
Date | Auteur | MAJ
2019-03-11 | A.D | Création onglet MAJ
Création onglet Language + création langue anglaise
2019-04-06 | A.D | ajout mode froid
ajout langue espagnole
2019-08-19 | S.F | Changement valeur mode froid (ancienne version valeur nominale -> maintenant valeur MAX)
Mode Chaud Ok