## Notice d'utilisation
Utilisation du Tool ECS Collective : Important, à lire avant utilisation
Renseignements sur le projet :
Choix de la Nature du Projet :
Exemple : | Hôpitaux
Choix de la configuration : Attention, à chaque changement de "Nature de Projet" il faut changer aussi le Choix de configuration.
Exemple : | Lit + Repas
Choix du nombre de Lits / Occupants …
Exempe : | 20 | lits
Choix de la température primaire entre 80-70°C
Choix de la température d'ECS entre 60-55°C
Données ECS :
Contient des informations sur le projet :
N et S sont utilisés pour la méthode des logements standards
Qj représente la consommation journalière
Qmax représente la consommation en période de pointe maximale (Tmax = 10mn)
Qph représente 75% de la consommation totale, puisée en Tph (heures)
Solutions
Instantanée : |  | Pas de stockage secondaire
Oertli propose un stockage primaire dans le cas de la mise en place d'un échangeur à plaque, afin de diminuer la puissance du générateur. Il sera cependant impossible de diminuer la puissance du générateur de plus de 50%.
En rouge, la proposition de base fournie par Oertli, qui peut cependant être modifié avec l'aide du menu déroulant (affichant "…" de base.)
Attention, à chaque modification du projet (configurations, nombre de chambres…) il faut effectuer de nouveau un choix.
Semi-Instantanée : |  | Stockage secondaire inférieur à Qmax
Dans le cas où aucune solution n'est disponible avec un volume de stockage inférieur à Qmax, un message le signale et propose de passer aux solutions semi-accumulées . Sinon , une solution de base est proposée en rouge, et peut être modifiée sur le menu déroulant.
Attention, à chaque modification du projet (configurations, nombre de chambres…) il faut effectuer de nouveau un choix.
Semi-accumulée : |  | Stockage secondaire compris entre Qmax et Qph
Une solution de base est proposée en rouge, et peut être modifiée sur le menu déroulant.
Attention, à chaque modification du projet (configurations, nombre de chambres…) il faut effectuer de nouveau un choix.
Accumulée : |  | Stockage secondaire supérieur ou égal à Qj
Une solution de base est proposée en rouge, et peut être modifiée sur le menu déroulant.
Attention, à chaque modification du projet (configurations, nombre de chambres…) il faut effectuer de nouveau un choix.

## Tool ECS
2026-08-06
ECS collective et tertiaire
Projet :
1 = afficher / 0=masquer
| Nature du Projet | Collectif |  | Demi-pension | Non | [8 empty] | Affichage demi pension | 0
| Configuration : |  | Equipement : |  | Nombre de Logements : | [8 empty] | Ligne équipement | 1
| T1 |  | Douche |  | 20 |  | 65 | [6 empty] | Affichage nombre couvert/campeurs | 0
| T2 |  | Douche |  | 14 | [8 empty] | Affichage ligne 2 | 1
| T3 |  | Baignoire |  | 2 | [8 empty] | Affichage ligne 3 | 1
| T3 |  | Baignoire |  | 3 | [8 empty] | Affichage ligne 4 | 1
| T3 |  | Baignoire |  | 3 | [8 empty] | Affichage ligne 5 | 1
| T3 |  | Baignoire |  | 3 | [8 empty] | Affichage ligne 6 | 1
| Nombre de pommeaux de douche : |  | 23 | [10 empty] | Pommeaux de douche | 0
| Points de puisage : | 0 |  | Nombre utilisateurs | 0
| Nombre de couverts maxi midi | 0 |  | Nombre de couverts maxi soir | 0
| Température Primaire | 70 | °C | Température ECS | 60 | °C
Attention: le bouclage sanitaire - si présent - est à prendre en compte dans la case ci-dessous.
La puissance de bouclage renseignée n'est en aucun cas sous la responsabilité de Oertli.
| Puissance Bouclage | 0 | kW
Données ECS :
| Equivalents Logements Standards (N) : |  | 31.4 | Simultanéité (S) : | 0.35137 |  |  | Cellule prescription uniquement
| Consommation journalière d'ECS à 60°C |  | Qj (L/j) | 3768 |  |  |  | Qj | 0 | L/j | Validation | 0
| Débit Pointe Maximale: Soutirage simultané d'ECS à 60°C en 10mn |  | Qmax (L/10mn) | 441.3195 |  |  |  | Qmax | 0 | L/10mn
|  |  | Tmax (h) | 0.16667
| Débit Pluri Horaire: 75% du volume journalier d'ECS à 60°C |  | Qph (L/Tph) | 2826 |  |  |  | Qph | 0 | L/Tph
|  |  | Tph (h) | 2.914 |  |  |  | Tph | 0 | h
Solution INSTANTANEE
| Puissance instantanée calculée (kW) : |  |  | 153.9764
| Puissance génrérateur ECS à installer (kW) : |  |  | 138.8089
|  | Modèle : | FWM 70-240 |  |  |  |  | Cellule prescription uniquement
|  | Puissance : | 176 | kW |  |  |  | Solution instantanée : Volume tampon primaire
|  | Volume Ballon Tampon primaire mini: | 550 | L |  |  |  | Manuel : | 0 | litres | V>Qmax pour diminution puissance
[8 empty] | Attention,le volume de stockage doit être supérieur à |  | 441.3195 | litres
[9 empty] | 550 | litres
Solution SEMI-ACCUMULEE
| Puissance semi-accumulée calculée (kW) : |  |  | #VALUE! | kW
|  | Modèle : | OBLC 500 |  |  |  |  | Cellule prescription uniquement
|  | Puissance serpentin max : |  | kW |  |  |  | Volume stockage |  |  |  |  | …
|  | Volume Stockage Ballon: |  | L |  |  |  | Manuel : | 0 | litres | V<Qph |  | 2 - OBPB 300
[8 empty] | Attention, le volume de stockage manuel ne doit pas etre supérieur à : |  | 2826 | litres |  | OB 650
OB 800
TOOL DEBRIDE SPECIAL PRECO DDTH | [12 empty] | 2 - OBLC 400
Solution SEMI-INSTANTANEE | [12 empty] | 2 - OBPB 400
| Puissance semi-instantanée: |  | P générateur | 0 | kW | [7 empty] | 2 - OBLC 500
3 - OBPB 300
| La gamme Oertli ne permet pas de proposer une solution Semi-instantanée pour cette configuration. | [11 empty] | OB 1000
| Modèle : |  | …
| Puissance serpentin max : |  |  | kW |  |  |  | Solution semi instantanée : Volume stockage
| Volume Stockage Ballon: |  | 0 | L |  |  |  | Manuel : | 0 | litres | Attention V<Qmax
[8 empty] | Inférieur à | 441.3195 | litres
Solution SEMI-ACCUMULEE
| Puissance semi-accumulée : |  | P générateur | 49.6376 | kW
Oertli propose,en première approche, d'installer 2 - OBPB 300.
| Modèle : |  | …
| Puissance : |  |  | kW |  |  |  | Solution semi accumulée : Volume Stockage
| Volume Stockage : |  | 580 | L |  |  |  | Manuel : | 0 | litres | Qmax<V<Qph
[8 empty] | compris entre | 441.3195 | et | 2826
[14 empty] | Puissance accumulée : |  | Pri accu | 0 | kW
Solution ACCUMULEE
| Puissance réchauffage ballon accumulé (kW) : |  |  | #VALUE! | kW
|  | Modèle : | 3 - OBLC 500 |  |  |  |  | Cellule prescription uniquement
|  | Puissance : |  | kW |  |  |  | Solution accumulée : volume stockage
|  | Volume Stockage : |  | L |  |  |  | Manuel : | 0 | litres | V>Qj
Les résultats de cette feuille de calcul sont donnés à titre indicatif, La responsabilité de Oertli ne peut en aucun cas être engagée.

## Préparateur indépendant semi in (hidden)
T°Primaire | 70 | °C | [9 empty] | Hors Gamme
Capacité | 220.6598 | litres | 0 | Semi-accu
P échange | 76.9882 | kW | Semi-Accumulée
| Solution | Capacité | ΔC | Puissance | ΔP | Débit Primaire | T°d - T°r | choix | pdc | débit continu 10°C - 60°C | prix
| De Dietrich | litres | % | kW | % | m3/h | °C |  | kpa | m3/h | € H.T.
…
1 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
Solution | Type | Capacité | qv Primaire | T° primaire | T° ECS | P échangée | Dc 10-60 | Prix | - | choix | perte de charge (mbar) | perte de charge (kPa) | dc 10-60 (m3/h)
0 | OBLC 150 | 145 | 3 | 70 | 60 | 13.8 | 238 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.238
0 | OBPB 150 | 145 | 3 | 70 | 60 | 15.4 | 266 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.266
0 | OBLC 200 | 195 | 3 | 70 | 60 | 17.5 | 302 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.302
0 | OBPB 200 | 195 | 3 | 70 | 60 | 20.7 | 357 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.357
0 | OBLC 300 | 295 | 3 | 70 | 60 | 20.7 | 357 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.357
0 | OBPB 300 | 290 | 3 | 70 | 60 | 28.6 | 493 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 0.493
0 | OBLC 400 | 390 | 3 | 70 | 60 | 29.7 | 512 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 0.512
0 | OBPB 400 | 385 | 3 | 70 | 60 | 36 | 621 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 0.621
0 | OBLC 500 | 495 | 3 | 70 | 60 | 35 | 603 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 0.603
0 | OBPB 500 | 485 | 3 | 70 | 60 | 45.6 | 786 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 0.786
0 | 2 - OBLC 300 | 590 | 6 | 70 | 60 | 41.4 | 714 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 0.714
0 | 2 - OBPB 300 | 580 | 6 | 70 | 60 | 57.2 | 986 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 0.986
0 | OB 650 | 650 | 3.7 | 70 | 60 | 64.6 | 1114 |  | 0 | 1 préparateur OB 650 | 120 | 12 | 1.114
0 | 2 - OBLC 400 | 780 | 6 | 70 | 60 | 59.4 | 1024 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.024
0 | 2 - OBPB 400 | 770 | 6 | 70 | 60 | 72 | 1241 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.241
0 | OB 800 | 780 | 3.7 | 70 | 60 | 64.6 | 1114 |  | 0 | 1 préparateur OB 800 | 120 | 12 | 1.114
0 | 2 - OBLC 500 | 990 | 9 | 70 | 60 | 62.1 | 1071 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.071
0 | 3 - OBPB 300 | 870 | 9 | 70 | 60 | 85.8 | 1479 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.479
0 | OB 1000 | 980 | 4.1 | 70 | 60 | 71.1 | 1226 |  | 0 | 1 préparateur OB 1000 | 160 | 16 | 1.226
0 | 2 - OBLC 500 | 990 | 6 | 70 | 60 | 70 | 1207 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.207
0 | 2 - OBPB 500 | 970 | 6 | 70 | 60 | 91.2 | 1572 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 1.572
0 | 3 - OBLC 400 | 1170 | 9 | 70 | 60 | 89.1 | 1536 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.536
0 | 3 - OBPB 400 | 1155 | 9 | 70 | 60 | 108 | 1862 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.862
0 | 2 - OB 650 | 1300 | 7.4 | 70 | 60 | 129.2 | 2228 |  | 0 | 2 préparateurs OB 650 | 120 | 12 | 2.228
0 | OB 1500 | 1500 | 5.1 | 70 | 60 | 88.8 | 1531 |  | 0 | 1 préparateur OB 1500 | 310 | 31 | 1.531
0 | 3 - OBLC 500 | 1485 | 9 | 70 | 60 | 105 | 1810 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.81
0 | 3 - OBPB 500 | 1455 | 9 | 70 | 60 | 136.8 | 2359 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 2.359
0 | 2 - OB 800 | 1560 | 7.4 | 70 | 60 | 129.2 | 2228 |  | 0 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 120 | 12 | 2.228
0 | 3 - OB 650 | 1950 | 11.1 | 70 | 60 | 193.8 | 3341 |  | 0 | 3 préparateurs OB 650 | 120 | 12 | 3.341
0 | OB 2000 | 2000 | 5.1 | 70 | 60 | 88.8 | 1531 |  | 0 | 1 préparateur OB 2000 | 310 | 31 | 1.531
0 | 2 - OB 1000 | 1960 | 8.2 | 70 | 60 | 142.2 | 2452 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 160 | 16 | 2.452
0 | OB 2500 | 2500 | 5.1 | 70 | 60 | 88.8 | 1531 |  | 0 | 1 préparateur OB 2500 | 310 | 31 | 1.531
0 | 2 - OB 1500 | 3000 | 10.2 | 70 | 60 | 177.6 | 3062 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1500 raccordés en parallèle | 310 | 31 | 3.062
0 | OB 3000 | 3000 | 5.1 | 70 | 60 | 88.8 | 1531 |  | 0 | 1 préparateur OB 3000 | 310 | 31 | 1.531
0 | 2 - OB 2000 | 4000 | 10.2 | 70 | 60 | 177.6 | 3062 |  | 0 | 2 préparateurs OB 2000 raccordés en parallèle | 310 | 31 | 3.062
0 | 2 - OB 2500 | 5000 | 10.2 | 70 | 60 | 177.6 | 3062 |  | 0 | 2 préparateurs OB 2500 raccordés en parallèle | 310 | 31 | 3.062
0 | 2 - OB 3000 | 6000 | 10.2 | 70 | 60 | 177.6 | 3062 |  | 0 | 2 préparateurs OB 3000 raccordés en parallèle | 310 | 31 | 3.062
0 | OBLC 150 | 145 | 3 | 80 | 60 | 21.3 | 367 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.367
0 | OBPB 150 | 145 | 3 | 80 | 60 | 23.4 | 403 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.403
0 | OBLC 200 | 195 | 3 | 80 | 60 | 27.1 | 467 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.467
0 | OBPB 200 | 195 | 3 | 80 | 60 | 32 | 552 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.552
0 | OBLC 300 | 295 | 3 | 80 | 60 | 32 | 552 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.552
0 | OBPB 300 | 290 | 3 | 80 | 60 | 44.3 | 764 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 0.764
0 | OBLC 400 | 390 | 3 | 80 | 60 | 45.9 | 791 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 0.791
0 | OBPB 400 | 385 | 3 | 80 | 60 | 55.8 | 962 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 0.962
0 | OBLC 500 | 495 | 3 | 80 | 60 | 54.1 | 933 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 0.933
0 | OBPB 500 | 485 | 3 | 80 | 60 | 70.5 | 1216 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 1.216
0 | 2 - OBLC 300 | 590 | 6 | 80 | 60 | 64 | 1103 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.103
0 | 2 - OBPB 300 | 580 | 6 | 80 | 60 | 88.6 | 1528 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.528
0 | OB 650 | 650 | 5.5 | 80 | 60 | 95 | 1638 |  | 0 | 1 préparateur OB 650 | 240 | 24 | 1.638
0 | OB 800 | 780 | 5.5 | 80 | 60 | 95 | 1638 |  | 0 | 1 préparateur OB 800 | 240 | 24 | 1.638
0 | 2 - OBLC 400 | 780 | 6 | 80 | 60 | 91.8 | 1583 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.583
0 | 2 - OBPB 400 | 770 | 6 | 80 | 60 | 111.6 | 1924 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.924
0 | 2 - OBLC 500 | 990 | 9 | 80 | 60 | 96 | 1655 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.655
0 | 3 - OBPB 300 | 870 | 9 | 80 | 60 | 132.9 | 2291 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.291
0 | OB 1000 | 980 | 6 | 80 | 60 | 104.5 | 1802 |  | 0 | 1 préparateur OB 1000 | 360 | 36 | 1.802
0 | 2 - OBLC 500 | 990 | 6 | 80 | 60 | 108.2 | 1866 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.866
0 | 2 - OBPB 500 | 970 | 6 | 80 | 60 | 141 | 2431 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 2.431
0 | 3 - OBLC 400 | 1170 | 9 | 80 | 60 | 137.7 | 2374 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.374
0 | 3 - OBPB 400 | 1155 | 9 | 80 | 60 | 167.4 | 2886 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.886
0 | 2 - OB 650 | 1300 | 11 | 80 | 60 | 190 | 3276 |  | 0 | 2 préparateurs OB 650 | 240 | 24 | 3.276
0 | OB 1500 | 1500 | 7.5 | 80 | 60 | 130.6 | 2252 |  | 0 | 1 préparateur OB 1500 | 610 | 61 | 2.252
0 | 3 - OBLC 500 | 1485 | 9 | 80 | 60 | 162.3 | 2798 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.798
0 | 3 - OBPB 500 | 1455 | 9 | 80 | 60 | 211.5 | 3647 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 3.647
0 | 2 - OB 800 | 1560 | 11 | 80 | 60 | 190 | 3276 |  | 0 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 480 | 48 | 3.276
0 | 3 - OB 650 | 1950 | 16.5 | 80 | 60 | 285 | 4914 |  | 0 | 3 préparateurs OB 650 | 240 | 24 | 4.914
0 | 2 - OB 1000 | 1960 | 12 | 80 | 60 | 209 | 3603 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 360 | 36 | 3.603
0 | OB 2000 | 2000 | 7.5 | 80 | 60 | 130.6 | 2252 |  | 0 | 1 préparateur OB 2000 | 610 | 61 | 2.252
0 | OB 2500 | 2500 | 7.5 | 80 | 60 | 130.6 | 2252 |  | 0 | 1 préparateur OB 2500 | 610 | 61 | 2.252
0 | 2 - OB 1500 | 3000 | 15 | 80 | 60 | 261.2 | 4503 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1500 raccordés en parallèle | 610 | 61 | 4.503
0 | OB 3000 | 3000 | 7.5 | 80 | 60 | 130.6 | 2252 |  | 0 | 1 préparateur OB 3000 | 610 | 61 | 2.252
0 | 2 - OB 2000 | 4000 | 15 | 80 | 60 | 261.2 | 4503 |  | 0 | 2 préparateurs OB 2000 raccordés en parallèle | 610 | 61 | 4.503
0 | 2 - OB 2500 | 5000 | 15 | 80 | 60 | 261.2 | 4503 |  | 0 | 2 préparateurs OB 2500 raccordés en parallèle | 610 | 61 | 4.503
0 | 2 - OB 3000 | 6000 | 15 | 80 | 60 | 261.2 | 4503 |  | 0 | 2 préparateurs OB 3000 raccordés en parallèle | 610 | 61 | 4.503
0 | OBLC 150 | 145 | 3 | 90 | 60 | 28.1 | 484 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.484
0 | OBPB 150 | 145 | 3 | 90 | 60 | 31.3 | 540 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.54
0 | OBLC 200 | 195 | 3 | 90 | 60 | 35.6 | 614 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.614
0 | OBPB 200 | 195 | 3 | 90 | 60 | 42.1 | 726 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.726
0 | OBLC 300 | 295 | 3 | 90 | 60 | 42.1 | 726 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.726
0 | OBPB 300 | 290 | 3 | 90 | 60 | 58.3 | 1005 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 1.005
0 | OBLC 400 | 390 | 3 | 90 | 60 | 60.5 | 1043 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 1.043
0 | OBPB 400 | 385 | 3 | 90 | 60 | 73.4 | 1266 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 1.266
0 | OBLC 500 | 495 | 3 | 90 | 60 | 71.3 | 1229 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 1.229
0 | OBPB 500 | 485 | 3 | 90 | 60 | 92.9 | 1602 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 1.602
0 | 2 - OBLC 300 | 590 | 6 | 90 | 60 | 84.2 | 1452 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.452
0 | 2 - OBPB 300 | 590 | 6 | 90 | 60 | 116.6 | 2010 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.01
0 | OB 650 | 650 | 6.6 | 90 | 60 | 114 | 1966 |  | 0 | 1 préparateur OB 650 | 330 | 33 | 1.966
0 | OB 800 | 780 | 6.6 | 90 | 60 | 114 | 1966 |  | 0 | 1 préparateur OB 800 | 330 | 33 | 1.966
0 | 2 - OBLC 400 | 780 | 6 | 90 | 60 | 121 | 2086 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.086
0 | 2 - OBPB 400 | 770 | 6 | 90 | 60 | 146.8 | 2531 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.531
0 | 2 - OBLC 500 | 990 | 9 | 90 | 60 | 126.3 | 2178 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 2.178
0 | 3 - OBPB 300 | 870 | 9 | 90 | 60 | 174.9 | 3016 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 3.016
0 | OB 1000 | 980 | 7.2 | 90 | 60 | 125.4 | 2162 |  | 0 | 1 préparateur OB 1000 | 490 | 49 | 2.162
0 | 2 - OBLC 500 | 990 | 6 | 90 | 60 | 142.6 | 2459 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.459
0 | 2 - OBPB 500 | 970 | 6 | 90 | 60 | 185.8 | 3203 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 3.203
0 | 3 - OBLC 400 | 1170 | 9 | 90 | 60 | 181.5 | 3129 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 3.129
0 | 3 - OBPB 400 | 1155 | 9 | 90 | 60 | 220.2 | 3797 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 3.797
0 | 2 - OB 650 | 1300 | 13.2 | 90 | 60 | 228 | 3931 |  | 0 | 2 préparateurs OB 650 | 330 | 33 | 3.931
0 | OB 1500 | 1500 | 9 | 90 | 60 | 156.8 | 2703 |  | 0 | 1 préparateur OB 1500 | 860 | 86 | 2.703
0 | 3 - OBLC 500 | 1485 | 9 | 90 | 60 | 213.9 | 3688 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 3.688
0 | 3 - OBPB 500 | 1455 | 9 | 90 | 60 | 278.7 | 4805 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 4.805
0 | 2 - OB 800 | 1560 | 13.2 | 90 | 60 | 228 | 3931 |  | 0 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 330 | 33 | 3.931
0 | 3 - OB 650 | 1950 | 19.8 | 90 | 60 | 342 | 5897 |  | 0 | 3 préparateurs OB 650 | 330 | 33 | 5.897
0 | 2 - OB 1000 | 1960 | 14.4 | 90 | 60 | 250.8 | 4324 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 490 | 49 | 4.324
0 | OB 2000 | 2000 | 9 | 90 | 60 | 156.8 | 2703 |  | 0 | 1 préparateur OB 2000 | 860 | 86 | 2.703
0 | OB 2500 | 2500 | 9 | 90 | 60 | 156.8 | 2703 |  | 0 | 1 préparateur OB 2500 | 860 | 86 | 2.703
0 | 2 - OB 1500 | 3000 | 18 | 90 | 60 | 313.6 | 5407 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1500 raccordés en parallèle | 860 | 86 | 5.407
0 | OB 3000 | 3000 | 9 | 90 | 60 | 156.8 | 2703 |  | 0 | 1 préparateur OB 3000 | 860 | 86 | 2.703
0 | 2 - OB 2000 | 4000 | 18 | 90 | 60 | 313.6 | 5407 |  | 0 |  | 860 | 86 | 5.407
0 | 2 - OB 2500 | 5000 | 18 | 90 | 60 | 313.6 | 5407 |  | 0 | 2 préparateurs OB 2500 raccordés en parallèle | 860 | 86 | 5.407
0 | 2 - OB 3000 | 6000 | 18 | 90 | 60 | 627.2 | 10814 |  | 0 | 2 préparateurs OB 3000 raccordés en parallèle | 860 | 86 | 10.814
1 | Hors Gamme | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | B800/2-2 | 800 | 90 | 60 | 0
[14 empty] | B1000/2-2 | 1000 | 70 | 60 | 0
[14 empty] | B1000/2-2 | 1000 | 80 | 60 | 0
[14 empty] | B1000/2-2 | 1000 | 90 | 60 | 0
[14 empty] | Quadro 750 CL |  | 70 | 60 | 0
[14 empty] | Quadro 750 CL |  | 80 | 60 | 0
[14 empty] | Quadro 750 CL |  | 90 | 60 | 0

## Préparateur indépendant sem ac (hidden)
T°Primaire | 70 | °C | [9 empty] | Hors Gamme
Capacité | 491.3195 | litres
P échange | 50.6706 | kW
| Solution | Capacité | ΔC | Puissance | ΔP | Débit Primaire | T°d - T°r | choix | pdc | débit continu 10°C - 60°C | prix
| De Dietrich | litres | % | kW | % | m3/h | °C |  | kpa | m3/h | € H.T.
…
1 | 2 - OBPB 300 | 580 | 15.29% | 57.2 | 11.42% | 6 | 70°C - 61°C | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 17 | 0.986 | 0
2 | OB 650 | 650 | 24.41% | 64.6 | 21.56% | 3.7 | 70°C - 54°C | 1 préparateur OB 650 | 12 | 1.114 | 0
3 | OB 800 | 780 | 37.01% | 64.6 | 21.56% | 3.7 | 70°C - 54°C | 1 préparateur OB 800 | 12 | 1.114 | 0
4 | 2 - OBLC 400 | 780 | 37.01% | 59.4 | 14.7% | 6 | 70°C - 61°C | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 17 | 1.024 | 0
5 | 2 - OBPB 400 | 770 | 36.19% | 72 | 29.62% | 6 | 70°C - 59°C | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 20 | 1.241 | 0
6 | 2 - OBLC 500 | 990 | 50.37% | 62.1 | 18.4% | 9 | 70°C - 64°C | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 13 | 1.071 | 0
7 | 3 - OBPB 300 | 870 | 43.53% | 85.8 | 40.94% | 9 | 70°C - 61°C | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 17 | 1.479 | 0
8 | OB 1000 | 980 | 49.87% | 71.1 | 28.73% | 4.1 | 70°C - 55°C | 1 préparateur OB 1000 | 16 | 1.226 | 0
9 | 2 - OBLC 500 | 990 | 50.37% | 70 | 27.61% | 6 | 70°C - 59°C | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 20 | 1.207 | 0
10 | 2 - OBPB 500 | 970 | 49.35% | 91.2 | 44.44% | 6 | 70°C - 56°C | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 26 | 1.572 | 0
11 | 3 - OBLC 400 | 1170 | 58.01% | 89.1 | 43.13% | 9 | 70°C - 61°C | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 17 | 1.536 | 0
12 | 3 - OBPB 400 | 1155 | 57.46% | 108 | 53.08% | 9 | 70°C - 59°C | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 20 | 1.862 | 0
13 | 2 - OB 650 | 1300 | 62.21% | 129.2 | 60.78% | 7.4 | 70°C - 54°C | 2 préparateurs OB 650 | 12 | 2.228 | 0
14 | OB 1500 | 1500 | 67.25% | 88.8 | 42.94% | 5.1 | 70°C - 55°C | 1 préparateur OB 1500 | 31 | 1.531 | 0
15 | 3 - OBLC 500 | 1485 | 66.91% | 105 | 51.74% | 9 | 70°C - 59°C | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 20 | 1.81 | 0
Solution | Type | Capacité | qv Primaire | T° primaire | T° ECS | P échangée | Dc 10-60 | Prix | - | choix | perte de charge (mbar) | perte de charge (kPa) | dc 10-60 (m3/h)
0 | OBLC 150 | 145 | 3 | 70 | 60 | 13.8 | 238 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.238
0 | OBPB 150 | 145 | 3 | 70 | 60 | 15.4 | 266 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.266
0 | OBLC 200 | 195 | 3 | 70 | 60 | 17.5 | 302 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.302
0 | OBPB 200 | 195 | 3 | 70 | 60 | 20.7 | 357 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.357
0 | OBLC 300 | 295 | 3 | 70 | 60 | 20.7 | 357 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.357
0 | OBPB 300 | 290 | 3 | 70 | 60 | 28.6 | 493 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 0.493
0 | OBLC 400 | 390 | 3 | 70 | 60 | 29.7 | 512 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 0.512
0 | OBPB 400 | 385 | 3 | 70 | 60 | 36 | 621 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 0.621
0 | OBLC 500 | 495 | 3 | 70 | 60 | 35 | 603 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 0.603
0 | OBPB 500 | 485 | 3 | 70 | 60 | 45.6 | 786 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 0.786
0 | 2 - OBLC 300 | 590 | 6 | 70 | 60 | 41.4 | 714 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 0.714
1 | 2 - OBPB 300 | 580 | 6 | 70 | 60 | 57.2 | 986 |  | 1 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 0.986
2 | OB 650 | 650 | 3.7 | 70 | 60 | 64.6 | 1114 |  | 1 | 1 préparateur OB 650 | 120 | 12 | 1.114
3 | OB 800 | 780 | 3.7 | 70 | 60 | 64.6 | 1114 |  | 1 | 1 préparateur OB 800 | 120 | 12 | 1.114
4 | 2 - OBLC 400 | 780 | 6 | 70 | 60 | 59.4 | 1024 |  | 1 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.024
5 | 2 - OBPB 400 | 770 | 6 | 70 | 60 | 72 | 1241 |  | 1 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.241
6 | 2 - OBLC 500 | 990 | 9 | 70 | 60 | 62.1 | 1071 |  | 1 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.071
7 | 3 - OBPB 300 | 870 | 9 | 70 | 60 | 85.8 | 1479 |  | 1 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.479
8 | OB 1000 | 980 | 4.1 | 70 | 60 | 71.1 | 1226 |  | 1 | 1 préparateur OB 1000 | 160 | 16 | 1.226
9 | 2 - OBLC 500 | 990 | 6 | 70 | 60 | 70 | 1207 |  | 1 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.207
10 | 2 - OBPB 500 | 970 | 6 | 70 | 60 | 91.2 | 1572 |  | 1 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 1.572
11 | 3 - OBLC 400 | 1170 | 9 | 70 | 60 | 89.1 | 1536 |  | 1 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.536
12 | 3 - OBPB 400 | 1155 | 9 | 70 | 60 | 108 | 1862 |  | 1 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.862
13 | 2 - OB 650 | 1300 | 7.4 | 70 | 60 | 129.2 | 2228 |  | 1 | 2 préparateurs OB 650 | 120 | 12 | 2.228
14 | OB 1500 | 1500 | 5.1 | 70 | 60 | 88.8 | 1531 |  | 1 | 1 préparateur OB 1500 | 310 | 31 | 1.531
15 | 3 - OBLC 500 | 1485 | 9 | 70 | 60 | 105 | 1810 |  | 1 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.81
16 | 3 - OBPB 500 | 1455 | 9 | 70 | 60 | 136.8 | 2359 |  | 1 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 2.359
17 | 2 - OB 800 | 1560 | 7.4 | 70 | 60 | 129.2 | 2228 |  | 1 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 120 | 12 | 2.228
18 | 3 - OB 650 | 1950 | 11.1 | 70 | 60 | 193.8 | 3341 |  | 1 | 3 préparateurs OB 650 | 120 | 12 | 3.341
19 | 2 - OB 1000 | 1960 | 8.2 | 70 | 60 | 142.2 | 2452 |  | 1 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 160 | 16 | 2.452
20 | OB 2000 | 2000 | 5.1 | 70 | 60 | 88.8 | 1531 |  | 1 | 1 préparateur OB 2000 | 310 | 31 | 1.531
21 | OB 2500 | 2500 | 5.1 | 70 | 60 | 88.8 | 1531 |  | 1 | 1 préparateur OB 2500 | 310 | 31 | 1.531
22 | 2 - OB 1500 | 3000 | 10.2 | 70 | 60 | 177.6 | 3062 |  | 1 | 2 préparateurs OB 1500 raccordés en parallèle | 310 | 31 | 3.062
23 | OB 3000 | 3000 | 5.1 | 70 | 60 | 88.8 | 1531 |  | 1 | 1 préparateur OB 3000 | 310 | 31 | 1.531
24 | 2 - OB 2000 | 4000 | 10.2 | 70 | 60 | 177.6 | 3062 |  | 1 | 2 préparateurs OB 2000 raccordés en parallèle | 310 | 31 | 3.062
25 | 2 - OB 2500 | 5000 | 10.2 | 70 | 60 | 177.6 | 3062 |  | 1 | 2 préparateurs OB 2500 raccordés en parallèle | 310 | 31 | 3.062
26 | 2 - OB 3000 | 6000 | 10.2 | 70 | 60 | 177.6 | 3062 |  | 1 | 2 préparateurs OB 3000 raccordés en parallèle | 310 | 31 | 3.062
26 | OBLC 150 | 145 | 3 | 80 | 60 | 21.3 | 367 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.367
26 | OBPB 150 | 145 | 3 | 80 | 60 | 23.4 | 403 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.403
26 | OBLC 200 | 195 | 3 | 80 | 60 | 27.1 | 467 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.467
26 | OBPB 200 | 195 | 3 | 80 | 60 | 32 | 552 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.552
26 | OBLC 300 | 295 | 3 | 80 | 60 | 32 | 552 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.552
26 | OBPB 300 | 290 | 3 | 80 | 60 | 44.3 | 764 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 0.764
26 | OBLC 400 | 390 | 3 | 80 | 60 | 45.9 | 791 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 0.791
26 | OBPB 400 | 385 | 3 | 80 | 60 | 55.8 | 962 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 0.962
26 | OBLC 500 | 495 | 3 | 80 | 60 | 54.1 | 933 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 0.933
26 | OBPB 500 | 485 | 3 | 80 | 60 | 70.5 | 1216 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 1.216
26 | 2 - OBLC 300 | 590 | 6 | 80 | 60 | 64 | 1103 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.103
26 | 2 - OBPB 300 | 580 | 6 | 80 | 60 | 88.6 | 1528 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.528
26 | OB 650 | 650 | 5.5 | 80 | 60 | 95 | 1638 |  | 0 | 1 préparateur OB 650 | 240 | 24 | 1.638
26 | 2 - OBLC 400 | 780 | 6 | 80 | 60 | 91.8 | 1583 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.583
26 | 2 - OBPB 400 | 770 | 6 | 80 | 60 | 111.6 | 1924 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.924
26 | OB 800 | 780 | 5.5 | 80 | 60 | 95 | 1638 |  | 0 | 1 préparateur OB 800 | 240 | 24 | 1.638
26 | 2 - OBLC 500 | 990 | 9 | 80 | 60 | 96 | 1655 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.655
26 | 3 - OBPB 300 | 885 | 9 | 80 | 60 | 132.9 | 2291 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.291
26 | OB 1000 | 980 | 6 | 80 | 60 | 104.5 | 1802 |  | 0 | 1 préparateur OB 1000 | 360 | 36 | 1.802
26 | 2 - OBLC 500 | 990 | 6 | 80 | 60 | 108.2 | 1866 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.866
26 | 2 - OBPB 500 | 970 | 6 | 80 | 60 | 141 | 2431 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 2.431
26 | 3 - OBLC 400 | 1170 | 9 | 80 | 60 | 137.7 | 2374 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.374
26 | 3 - OBPB 400 | 1155 | 9 | 80 | 60 | 167.4 | 2886 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.886
26 | 2 - OB 650 | 1300 | 11 | 80 | 60 | 190 | 3276 |  | 0 | 2 préparateurs OB 650 | 240 | 24 | 3.276
26 | OB 1500 | 1500 | 7.5 | 80 | 60 | 130.6 | 2252 |  | 0 | 1 préparateur OB 1500 | 610 | 61 | 2.252
26 | 3 - OBLC 500 | 1485 | 9 | 80 | 60 | 162.3 | 2798 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.798
26 | 3 - OBPB 500 | 1455 | 9 | 80 | 60 | 211.5 | 3647 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 3.647
26 | 2 - OB 800 | 1560 | 11 | 80 | 60 | 190 | 3276 |  | 0 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 480 | 48 | 3.276
26 | 3 - OB 650 | 1950 | 16.5 | 80 | 60 | 285 | 4914 |  | 0 | 3 préparateurs OB 650 | 240 | 24 | 4.914
26 | 2 - OB 1000 | 1960 | 12 | 80 | 60 | 209 | 3603 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 360 | 36 | 3.603
26 | OB 2000 | 2000 | 7.5 | 80 | 60 | 130.6 | 2252 |  | 0 | 1 préparateur OB 2000 | 610 | 61 | 2.252
26 | OB 2500 | 2500 | 7.5 | 80 | 60 | 130.6 | 2252 |  | 0 | 1 préparateur OB 2500 | 610 | 61 | 2.252
26 | 2 - OB 1500 | 3000 | 15 | 80 | 60 | 261.2 | 4503 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1500 raccordés en parallèle | 610 | 61 | 4.503
26 | OB 3000 | 3000 | 7.5 | 80 | 60 | 130.6 | 2252 |  | 0 | 1 préparateur OB 3000 | 610 | 61 | 2.252
26 | 2 - OB 2000 | 4000 | 15 | 80 | 60 | 261.2 | 4503 |  | 0 | 2 préparateurs OB 2000 raccordés en parallèle | 610 | 61 | 4.503
26 | 2 - OB 2500 | 5000 | 15 | 80 | 60 | 261.2 | 4503 |  | 0 | 2 préparateurs OB 2500 raccordés en parallèle | 610 | 61 | 4.503
26 | 2 - OB 3000 | 6000 | 15 | 80 | 60 | 261.2 | 4503 |  | 0 | 2 préparateurs OB 3000 raccordés en parallèle | 610 | 61 | 4.503
26 | OBLC 150 | 145 | 3 | 90 | 60 | 28.1 | 484 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.484
26 | OBPB 150 | 145 | 3 | 90 | 60 | 31.3 | 540 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.54
26 | OBLC 200 | 195 | 3 | 90 | 60 | 35.6 | 614 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.614
26 | OBPB 200 | 195 | 3 | 90 | 60 | 42.1 | 726 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.726
26 | OBLC 300 | 295 | 3 | 90 | 60 | 42.1 | 726 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.726
26 | OBPB 300 | 290 | 3 | 90 | 60 | 58.3 | 1005 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 1.005
26 | OBLC 400 | 390 | 3 | 90 | 60 | 60.5 | 1043 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 1.043
26 | OBPB 400 | 385 | 3 | 90 | 60 | 73.4 | 1266 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 1.266
26 | OBLC 500 | 495 | 3 | 90 | 60 | 71.3 | 1229 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 1.229
26 | OBPB 500 | 485 | 3 | 90 | 60 | 92.9 | 1602 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 1.602
26 | 2 - OBLC 300 | 590 | 6 | 90 | 60 | 84.2 | 1452 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.452
26 | 2 - OBPB 300 | 580 | 6 | 90 | 60 | 116.6 | 2010 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.01
26 | OB 650 | 650 | 6.6 | 90 | 60 | 114 | 1966 |  | 0 | 1 préparateur OB 650 | 330 | 33 | 1.966
26 | OB 800 | 780 | 6.6 | 90 | 60 | 114 | 1966 |  | 0 | 1 préparateur OB 800 | 330 | 33 | 1.966
26 | 2 - OBLC 400 | 780 | 6 | 90 | 60 | 121 | 2086 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.086
26 | 2 - OBPB 400 | 770 | 6 | 90 | 60 | 146.8 | 2531 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.531
26 | 2 - OBLC 500 | 990 | 9 | 90 | 60 | 126.3 | 2178 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 2.178
26 | 3 - OBPB 300 | 870 | 9 | 90 | 60 | 174.9 | 3016 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 3.016
26 | OB 1000 | 980 | 7.2 | 90 | 60 | 125.4 | 2162 |  | 0 | 1 préparateur OB 1000 | 490 | 49 | 2.162
26 | 2 - OBLC 500 | 990 | 6 | 90 | 60 | 142.6 | 2459 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.459
26 | 2 - OBPB 500 | 970 | 6 | 90 | 60 | 185.8 | 3203 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 3.203
26 | 3 - OBLC 400 | 1170 | 9 | 90 | 60 | 181.5 | 3129 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 3.129
26 | 3 - OBPB 400 | 1155 | 9 | 90 | 60 | 220.2 | 3797 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 3.797
26 | 2 - OB 650 | 1300 | 13.2 | 90 | 60 | 228 | 3931 |  | 0 | 2 préparateurs OB 650 | 330 | 33 | 3.931
26 | OB 1500 | 1500 | 9 | 90 | 60 | 156.8 | 2703 |  | 0 | 1 préparateur OB 1500 | 860 | 86 | 2.703
26 | 3 - OBLC 500 | 1485 | 9 | 90 | 60 | 213.9 | 3688 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 3.688
26 | 3 - OBPB 500 | 1455 | 9 | 90 | 60 | 278.7 | 4805 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 4.805
26 | 2 - OB 800 | 1560 | 13.2 | 90 | 60 | 228 | 3931 |  | 0 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 330 | 33 | 3.931
26 | 3 - OB 650 | 1950 | 19.8 | 90 | 60 | 342 | 5897 |  | 0 | 3 préparateurs OB 650 | 330 | 33 | 5.897
26 | 2 - OB 1000 | 1960 | 14.4 | 90 | 60 | 250.8 | 4324 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 490 | 49 | 4.324
26 | OB 2000 | 2000 | 9 | 90 | 60 | 156.8 | 2703 |  | 0 | 1 préparateur OB 2000 | 860 | 86 | 2.703
26 | OB 2500 | 2500 | 9 | 90 | 60 | 156.8 | 2703 |  | 0 | 1 préparateur OB 2500 | 860 | 86 | 2.703
26 | 2 - OB 1500 | 3000 | 18 | 90 | 60 | 313.6 | 5407 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1500 raccordés en parallèle | 860 | 86 | 5.407
26 | OB 3000 | 3000 | 9 | 90 | 60 | 156.8 | 2703 |  | 0 | 1 préparateur OB 3000 | 860 | 86 | 2.703
26 | 2 - OB 2000 | 4000 | 18 | 90 | 60 | 313.6 | 5407 |  | 0 | 2 préparateurs OB 2000 raccordés en parallèle | 860 | 86 | 5.407
26 | 2 - OB 2500 | 5000 | 18 | 90 | 60 | 313.6 | 5407 |  | 0 | 2 préparateurs OB 2500 raccordés en parallèle | 860 | 86 | 5.407
26 | 2 - OB 3000 | 6000 | 18 | 90 | 60 | 627.2 | 10814 |  | 0 | 2 préparateurs OB 3000 raccordés en parallèle | 860 | 86 | 10.814
27 | Hors Gamme | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | B800/2-2 | 800 | 90 | 60 | 0
[14 empty] | B1000/2-2 | 1000 | 70 | 60 | 0
[14 empty] | B1000/2-2 | 1000 | 80 | 60 | 0
[14 empty] | B1000/2-2 | 1000 | 90 | 60 | 0
[14 empty] | Quadro 750 CL |  | 70 | 60 | 0
[14 empty] | Quadro 750 CL |  | 80 | 60 | 0
[14 empty] | Quadro 750 CL |  | 90 | 60 | 0

## Prep independant pour accumulat (hidden)
T°Primaire | 70 | °C
Capacité | 3768 | litres | [9 empty] | Hors Gamme
P échange | 0 | kW | Accumulée
| Solution | Capacité | ΔC | Puissance | ΔP | Débit Primaire | T°d - T°r | choix | pdc | débit continu 10°C - 60°C | prix
| De Dietrich | litres | % | kW | % | m3/h | °C |  | kpa | m3/h | € H.T.
…
1 | 2 - OB 2000 | 4000 | 5.8% | 177.6 | 100% | 10.2 | 70°C - 55°C | 2 préparateurs OB 2000 raccordés en parallèle | 31 | 3.062 | 0
2 | 2 - OB 2500 | 5000 | 24.64% | 177.6 | 100% | 10.2 | 70°C - 55°C | 2 préparateurs OB 2500 raccordés en parallèle | 31 | 3.062 | 0
3 | 2 - OB 3000 | 6000 | 37.2% | 177.6 | 100% | 10.2 | 70°C - 55°C | 2 préparateurs OB 3000 raccordés en parallèle | 31 | 3.062 | 0
4 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0
Solution | Type | Capacité | qv Primaire | T° primaire | T° ECS | P échangée | Dc 10-60 | Prix | - | choix | perte de charge (mbar) | perte de charge (kPa) | dc 10-60 (m3/h)
0 | OBLC 150 | 145 | 3 | 70 | 60 | 13.8 | 238 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.238
0 | OBPB 150 | 145 | 3 | 70 | 60 | 15.4 | 266 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.266
0 | OBLC 200 | 195 | 3 | 70 | 60 | 17.5 | 302 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.302
0 | OBPB 200 | 195 | 3 | 70 | 60 | 20.7 | 357 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.357
0 | OBLC 300 | 295 | 3 | 70 | 60 | 20.7 | 357 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.357
0 | OBPB 300 | 290 | 3 | 70 | 60 | 28.6 | 493 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 0.493
0 | OBLC 400 | 390 | 3 | 70 | 60 | 29.7 | 512 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 0.512
0 | OBPB 400 | 385 | 3 | 70 | 60 | 36 | 621 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 0.621
0 | OBLC 500 | 495 | 3 | 70 | 60 | 35 | 603 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 0.603
0 | OBPB 500 | 485 | 3 | 70 | 60 | 45.6 | 786 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 0.786
0 | 2 - OBLC 300 | 590 | 6 | 70 | 60 | 41.4 | 714 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 0.714
0 | 2 - OBPB 300 | 580 | 6 | 70 | 60 | 57.2 | 986 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 0.986
0 | OB 650 | 650 | 3.7 | 70 | 60 | 64.6 | 1114 |  | 0 | 1 préparateur OB 650 | 120 | 12 | 1.114
0 | OB 800 | 780 | 3.7 | 70 | 60 | 64.6 | 1114 |  | 0 | 1 préparateur OB 800 | 120 | 12 | 1.114
0 | 2 - OBLC 400 | 780 | 6 | 70 | 60 | 59.4 | 1024 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.024
0 | 2 - OBPB 400 | 770 | 6 | 70 | 60 | 72 | 1241 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.241
0 | 2 - OBLC 500 | 990 | 9 | 70 | 60 | 62.1 | 1071 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.071
0 | 3 - OBPB 300 | 870 | 9 | 70 | 60 | 85.8 | 1479 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.479
0 | OB 1000 | 980 | 4.1 | 70 | 60 | 71.1 | 1226 |  | 0 | 1 préparateur OB 1000 | 160 | 16 | 1.226
0 | 2 - OBLC 500 | 990 | 6 | 70 | 60 | 70 | 1207 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.207
0 | 2 - OBPB 500 | 970 | 6 | 70 | 60 | 91.2 | 1572 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 1.572
0 | 3 - OBLC 400 | 1170 | 9 | 70 | 60 | 89.1 | 1536 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.536
0 | 3 - OBPB 400 | 1155 | 9 | 70 | 60 | 108 | 1862 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.862
0 | 2 - OB 650 | 1300 | 7.4 | 70 | 60 | 129.2 | 2228 |  | 0 | 2 préparateurs OB 650 | 120 | 12 | 2.228
0 | OB 1500 | 1500 | 5.1 | 70 | 60 | 88.8 | 1531 |  | 0 | 1 préparateur OB 1500 | 310 | 31 | 1.531
0 | 3 - OBLC 500 | 1485 | 9 | 70 | 60 | 105 | 1810 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.81
0 | 3 - OBPB 500 | 1455 | 9 | 70 | 60 | 136.8 | 2359 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 2.359
0 | 2 - OB 800 | 1560 | 7.4 | 70 | 60 | 129.2 | 2228 |  | 0 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 120 | 12 | 2.228
0 | 3 - OB 650 | 1950 | 11.1 | 70 | 60 | 193.8 | 3341 |  | 0 | 3 préparateurs OB 650 | 120 | 12 | 3.341
0 | 2 - OB 1000 | 1960 | 8.2 | 70 | 60 | 142.2 | 2452 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 160 | 16 | 2.452
0 | OB 2000 | 2000 | 5.1 | 70 | 60 | 88.8 | 1531 |  | 0 | 1 préparateur OB 2000 | 310 | 31 | 1.531
0 | OB 2500 | 2500 | 5.1 | 70 | 60 | 88.8 | 1531 |  | 0 | 1 préparateur OB 2500 | 310 | 31 | 1.531
0 | 2 - OB 1500 | 3000 | 10.2 | 70 | 60 | 177.6 | 3062 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1500 raccordés en parallèle | 310 | 31 | 3.062
0 | OB 3000 | 3000 | 5.1 | 70 | 60 | 88.8 | 1531 |  | 0 | 1 préparateur OB 3000 | 310 | 31 | 1.531
1 | 2 - OB 2000 | 4000 | 10.2 | 70 | 60 | 177.6 | 3062 |  | 1 | 2 préparateurs OB 2000 raccordés en parallèle | 310 | 31 | 3.062
2 | 2 - OB 2500 | 5000 | 10.2 | 70 | 60 | 177.6 | 3062 |  | 1 | 2 préparateurs OB 2500 raccordés en parallèle | 310 | 31 | 3.062
3 | 2 - OB 3000 | 6000 | 10.2 | 70 | 60 | 177.6 | 3062 |  | 1 | 2 préparateurs OB 3000 raccordés en parallèle | 310 | 31 | 3.062
3 | OBLC 150 | 145 | 3 | 80 | 60 | 21.3 | 367 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.367
3 | OBPB 150 | 145 | 3 | 80 | 60 | 23.4 | 403 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.403
3 | OBLC 200 | 195 | 3 | 80 | 60 | 27.1 | 467 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.467
3 | OBPB 200 | 195 | 3 | 80 | 60 | 32 | 552 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.552
3 | OBLC 300 | 295 | 3 | 80 | 60 | 32 | 552 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.552
3 | OBPB 300 | 290 | 3 | 80 | 60 | 44.3 | 764 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 0.764
3 | OBLC 400 | 390 | 3 | 80 | 60 | 45.9 | 791 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 0.791
3 | OBPB 400 | 385 | 3 | 80 | 60 | 55.8 | 962 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 0.962
3 | OBLC 500 | 495 | 3 | 80 | 60 | 54.1 | 933 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 0.933
3 | OBPB 500 | 485 | 3 | 80 | 60 | 70.5 | 1216 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 1.216
3 | 2 - OBLC 300 | 590 | 6 | 80 | 60 | 64 | 1103 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.103
3 | 2 - OBPB 300 | 580 | 6 | 80 | 60 | 88.6 | 1528 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.528
3 | OB 650 | 650 | 5.5 | 80 | 60 | 95 | 1638 |  | 0 | 1 préparateur OB 650 | 240 | 24 | 1.638
3 | 2 - OBLC 400 | 780 | 6 | 80 | 60 | 91.8 | 1583 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.583
3 | 2 - OBPB 400 | 770 | 6 | 80 | 60 | 111.6 | 1924 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.924
3 | OB 800 | 780 | 5.5 | 80 | 60 | 95 | 1638 |  | 0 | 1 préparateur OB 800 | 240 | 24 | 1.638
3 | 2 - OBLC 500 | 990 | 9 | 80 | 60 | 96 | 1655 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.655
3 | 3 - OBPB 300 | 885 | 9 | 80 | 60 | 132.9 | 2291 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.291
3 | OB 1000 | 980 | 6 | 80 | 60 | 104.5 | 1802 |  | 0 | 1 préparateur OB 1000 | 360 | 36 | 1.802
3 | 2 - OBLC 500 | 990 | 6 | 80 | 60 | 108.2 | 1866 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.866
3 | 2 - OBPB 500 | 970 | 6 | 80 | 60 | 141 | 2431 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 2.431
3 | 3 - OBLC 400 | 1170 | 9 | 80 | 60 | 137.7 | 2374 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.374
3 | 3 - OBPB 400 | 1155 | 9 | 80 | 60 | 167.4 | 2886 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.886
3 | 2 - OB 650 | 1300 | 11 | 80 | 60 | 190 | 3276 |  | 0 | 2 préparateurs OB 650 | 240 | 24 | 3.276
3 | OB 1500 | 1500 | 7.5 | 80 | 60 | 130.6 | 2252 |  | 0 | 1 préparateur OB 1500 | 610 | 61 | 2.252
3 | 3 - OBLC 500 | 1485 | 9 | 80 | 60 | 162.3 | 2798 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.798
3 | 3 - OBPB 500 | 1455 | 9 | 80 | 60 | 211.5 | 3647 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 3.647
3 | 2 - OB 800 | 1560 | 11 | 80 | 60 | 190 | 3276 |  | 0 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 480 | 48 | 3.276
3 | 3 - OB 650 | 1950 | 16.5 | 80 | 60 | 285 | 4914 |  | 0 | 3 préparateurs OB 650 | 240 | 24 | 4.914
3 | 2 - OB 1000 | 1960 | 12 | 80 | 60 | 209 | 3603 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 360 | 36 | 3.603
3 | OB 2000 | 2000 | 7.5 | 80 | 60 | 130.6 | 2252 |  | 0 | 1 préparateur OB 2000 | 610 | 61 | 2.252
3 | OB 2500 | 2500 | 7.5 | 80 | 60 | 130.6 | 2252 |  | 0 | 1 préparateur OB 2500 | 610 | 61 | 2.252
3 | 2 - OB 1500 | 3000 | 15 | 80 | 60 | 261.2 | 4503 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1500 raccordés en parallèle | 610 | 61 | 4.503
3 | OB 3000 | 3000 | 7.5 | 80 | 60 | 130.6 | 2252 |  | 0 | 1 préparateur OB 3000 | 610 | 61 | 2.252
3 | 2 - OB 2000 | 4000 | 15 | 80 | 60 | 261.2 | 4503 |  | 0 | 2 préparateurs OB 2000 raccordés en parallèle | 610 | 61 | 4.503
3 | 2 - OB 2500 | 5000 | 15 | 80 | 60 | 261.2 | 4503 |  | 0 | 2 préparateurs OB 2500 raccordés en parallèle | 610 | 61 | 4.503
3 | 2 - OB 3000 | 6000 | 15 | 80 | 60 | 261.2 | 4503 |  | 0 | 2 préparateurs OB 3000 raccordés en parallèle | 610 | 61 | 4.503
3 | OBLC 150 | 145 | 3 | 90 | 60 | 28.1 | 484 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.484
3 | OBPB 150 | 145 | 3 | 90 | 60 | 31.3 | 540 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.54
3 | OBLC 200 | 195 | 3 | 90 | 60 | 35.6 | 614 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.614
3 | OBPB 200 | 195 | 3 | 90 | 60 | 42.1 | 726 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.726
3 | OBLC 300 | 295 | 3 | 90 | 60 | 42.1 | 726 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.726
3 | OBPB 300 | 290 | 3 | 90 | 60 | 58.3 | 1005 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 1.005
3 | OBLC 400 | 390 | 3 | 90 | 60 | 60.5 | 1043 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 1.043
3 | OBPB 400 | 385 | 3 | 90 | 60 | 73.4 | 1266 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 1.266
3 | OBLC 500 | 495 | 3 | 90 | 60 | 71.3 | 1229 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 1.229
3 | OBPB 500 | 485 | 3 | 90 | 60 | 92.9 | 1602 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 1.602
3 | 2 - OBLC 300 | 590 | 6 | 90 | 60 | 84.2 | 1452 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.452
3 | 2 - OBPB 300 | 580 | 6 | 90 | 60 | 116.6 | 2010 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.01
3 | OB 650 | 650 | 6.6 | 90 | 60 | 114 | 1966 |  | 0 | 1 préparateur OB 650 | 330 | 33 | 1.966
3 | OB 800 | 780 | 6.6 | 90 | 60 | 114 | 1966 |  | 0 | 1 préparateur OB 800 | 330 | 33 | 1.966
3 | 2 - OBLC 400 | 780 | 6 | 90 | 60 | 121 | 2086 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.086
3 | 2 - OBPB 400 | 770 | 6 | 90 | 60 | 146.8 | 2531 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.531
3 | 2 - OBLC 500 | 990 | 9 | 90 | 60 | 126.3 | 2178 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 2.178
3 | 3 - OBPB 300 | 870 | 9 | 90 | 60 | 174.9 | 3016 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 3.016
3 | OB 1000 | 980 | 7.2 | 90 | 60 | 125.4 | 2162 |  | 0 | 1 préparateur OB 1000 | 490 | 49 | 2.162
3 | 2 - OBLC 500 | 990 | 6 | 90 | 60 | 142.6 | 2459 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.459
3 | 2 - OBPB 500 | 970 | 6 | 90 | 60 | 185.8 | 3203 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 3.203
3 | 3 - OBLC 400 | 1170 | 9 | 90 | 60 | 181.5 | 3129 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 3.129
3 | 3 - OBPB 400 | 1155 | 9 | 90 | 60 | 220.2 | 3797 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 3.797
3 | 2 - OB 650 | 1300 | 13.2 | 90 | 60 | 228 | 3931 |  | 0 | 2 préparateurs OB 650 | 330 | 33 | 3.931
3 | OB 1500 | 1500 | 9 | 90 | 60 | 156.8 | 2703 |  | 0 | 1 préparateur OB 1500 | 860 | 86 | 2.703
3 | 3 - OBLC 500 | 1485 | 9 | 90 | 60 | 213.9 | 3688 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 3.688
3 | 3 - OBPB 500 | 1455 | 9 | 90 | 60 | 278.7 | 4805 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 4.805
3 | 2 - OB 800 | 1560 | 13.2 | 90 | 60 | 228 | 3931 |  | 0 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 330 | 33 | 3.931
3 | 3 - OB 650 | 1950 | 19.8 | 90 | 60 | 342 | 5897 |  | 0 | 3 préparateurs OB 650 | 330 | 33 | 5.897
3 | 2 - OB 1000 | 1960 | 14.4 | 90 | 60 | 250.8 | 4324 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 490 | 49 | 4.324
3 | OB 2000 | 2000 | 9 | 90 | 60 | 156.8 | 2703 |  | 0 | 1 préparateur OB 2000 | 860 | 86 | 2.703
3 | OB 2500 | 2500 | 9 | 90 | 60 | 156.8 | 2703 |  | 0 | 1 préparateur OB 2500 | 860 | 86 | 2.703
3 | 2 - OB 1500 | 3000 | 18 | 90 | 60 | 313.6 | 5407 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1500 raccordés en parallèle | 860 | 86 | 5.407
3 | OB 3000 | 3000 | 9 | 90 | 60 | 156.8 | 2703 |  | 0 | 1 préparateur OB 3000 | 860 | 86 | 2.703
3 | 2 - OB 2000 | 4000 | 18 | 90 | 60 | 313.6 | 5407 |  | 0 | 2 préparateurs OB 2000 raccordés en parallèle | 860 | 86 | 5.407
3 | 2 - OB 2500 | 5000 | 18 | 90 | 60 | 313.6 | 5407 |  | 0 | 2 préparateurs OB 2500 raccordés en parallèle | 860 | 86 | 5.407
3 | 2 - OB 3000 | 6000 | 18 | 90 | 60 | 627.2 | 10814 |  | 0 | 2 préparateurs OB 3000 raccordés en parallèle | 860 | 86 | 10.814
4 | Hors Gamme | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | B800/2-2 | 800 | 90 | 60 | 0
[14 empty] | B1000/2-2 | 1000 | 70 | 60 | 0
[14 empty] | B1000/2-2 | 1000 | 80 | 60 | 0
[14 empty] | B1000/2-2 | 1000 | 90 | 60 | 0
[14 empty] | Quadro 750 CL |  | 70 | 60 | 0
[14 empty] | Quadro 750 CL |  | 80 | 60 | 0
[14 empty] | Quadro 750 CL |  | 90 | 60 | 0

## Calculs (hidden)
Collectif
Type de bâtiment : | Collectif |  | T1 |  |  | Collectif
| Hôtellerie |  | Douche | 0.6 |  | T1
| EPHAD |  |  |  |  | T2
| Hôpitaux |  | T2 |  |  | T3
| Internat |  | Douche | 0.6 |  | T4
| Camping |  | Baignoire | 0.9 |  | T5
| Usine |  |  |  |  | T6
| Etablissement sportif |  | T3 | [7 empty] | 60° | 60° | 55° | 55°
| Restauration |  | Baignoire | 1 |  | Hôtellerie |  | Demi-pension | Equivalent MLS |  | Sans | Avec | Sans | Avec
|  |  | Baignoire et Douche | 1.3 |  | 0 étoile |  | Oui | 1 chambre égale : |  | 64 | 72 | 71.1111 | 80
[6 empty] | 1 étoile |  | Non | 1 | logement standard | 74 | 82 | 82.2222 | 91.1111
Temperature ECS | Tecs |  | T4 |  |  | 2 étoiles |  |  |  |  | 104 | 116 | 115.5556 | 128.8889
| 60 |  | Baignoire | 1 |  | 3 étoiles |  |  |  |  | 124 | 139 | 137.7778 | 154.4444
| 55 |  | Baignoire et Douche | 1.3 |  | 4 étoiles |  |  |  |  | 154 | 174 | 171.1111 | 193.3333
[6 empty] | 5 étoiles |  |  |  |  | 184 | 204 | 204.4444 | 226.6667
pw | 1 |  | T5
cw | 0.001163 |  | Baignoire | 1.2 |  | Camping | 60° | 55°
Tef | 10 |  | Baignoire et Douche | 1.3 |  | 2* | 40 | 44.4444 | Equivalent MLS
|  |  | 2 Baignoires | 1.5 |  | 3* | 50 | 55.5556 | 1 emplacement égal :
Température primaire | 80 |  |  |  |  | 4* | 60 | 66.6667 | 1 | logement standard
| 70 |  | T6
| 60 |  | Baignoire | 1.2 |  | EPHAD |  |  | Equivalent MLS |  | 60° | 55°
|  |  | Baignoire et Douche | 1.3 |  | Chambre + Repas |  |  | 1 chambre égale : |  | 50 | 55.5556
Tamb | 21 |  | 2 Baignoires | 1.5 |  |  |  |  | 1 | logement standard
|  |  | Logement standard | 120 | l/j | Hôpitaux | 60° | 55° | Equivalent MLS
[6 empty] | Lit + Repas | 82 | 91.1111 | 1 chambre égale :
[9 empty] | 1 | logement standard
[6 empty] | Internat | 60° | 55°
| Type | Equipement | Coefficient | Nombre | Equivalent lgt Standard | Chambre | 60 | 66.6667
Nombre de logements standards | T1 | Douche | 0.6 | 20 | 12
| T2 | Douche | 0.6 | 14 | 8.4 | Restauration | 60° | 55°
| T3 | Baignoire | 1 | 2 | 2 | Standard | 12 | 13.3333 |  | Remplir les nombres de couverts
| T3 | Baignoire | 1 | 3 | 3 | Luxe | 20 | 22.2222
| T3 | Baignoire | 1 | 3 | 3 | Rapide | 6 | 6.6667
| T3 | Baignoire | 1 | 3 | 3 | Collective | 5 | 5.5556
[6 empty] | Etablissement Sportif | 60° | 55° |  | Nombre d'utilisateurs/points de puisage
[6 empty] | Douche avec bouton poussoir | 20 | 22.2222
[6 empty] | Usine | 60° | 55° |  | Nombre d'utilisateurs
[6 empty] | Utilisateur | 25 | 27.7778

## Consommation journalière (hidden)
Equipement ligne 1 |  | Nombre | Equivalent | Equipement ligne 2 |  | Nombre | Equivalent | Equipement ligne 3 |  | Nombre | Equivalent | Equipement ligne 4 |  | Nombre | Equivalent | Equipement ligne 5 |  | Nombre | Equivalent | Equipement ligne 6 |  | Nombre | Equivalent
Douche | 0.6 | 20 | 12 | Douche | 0.6 | 14 | 8.4 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | Logement Standard | 120 | 133.3333
| 0.9 | 0 | 0 | Baignoire | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | Baignoire | 1 | 2 | 2 | Baignoire | 1 | 3 | 3 | Baignoire | 1 | 3 | 3 | Baignoire | 1 | 3 | 3
| 1.3 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | Baignoire et Douche | 1.3 | 0 | 0 | Baignoire et Douche | 1.3 | 0 | 0 | Baignoire et Douche | 1.3 | 0 | 0 | Baignoire et Douche | 1.3 | 0 | 0
| 1.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0
| 1.3 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0
| 1.5 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 |  | Somme logement équivalents
|  |  | 12 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | Collectif | 31.4 | 3768 | L/jour
Hôtellerie |  | Nombre | Equivalent | [21 empty] | Somme logement équivalents
| Non | 20 | 20 | [20 empty] | Hôtellerie | 20 | #N/A | L/jour
|  | Conso | #N/A
EPHAD |  | Nombre | Equivalent | [21 empty] | Somme logement équivalents
| 50 | 20 | 20 | [20 empty] | EPHAD | 20 | #VALUE! | L/jour
Conso
Camping |  | Nombre | Equivalent | [21 empty] | Somme logement équivalents
| #N/A | 20 | 20 | [20 empty] | Camping | 20 | #VALUE! | L/jour
Conso
Hôpitaux |  | Nombre | Equivalent | [21 empty] | Somme logement équivalents
| #N/A | 20 | 20 | [20 empty] | Hôpitaux | 20 | #VALUE! | L/jour
Conso
Internat |  | Nombre | Equivalent | [21 empty] | Somme logement équivalents
| #N/A | 20 | #N/A | [20 empty] | Internat | #N/A | #VALUE! | L/jour
Conso
Restauration |  | Nombre | Equivalent | [21 empty] | Somme logement équivalents
| #N/A | 20 | 20 | [20 empty] | Restauration | - | #VALUE! | L/jour
Conso
Etablissement sportif |  | Nombre | Equivalent | [21 empty] | Somme logement équivalents
| #N/A | 0 | [21 empty] | Etablissement sportif | - | #VALUE! | L/jour
Conso
Usine |  | Nombre | Equivalent | [21 empty] | Somme logement équivalents
| #N/A | 20 | [21 empty] | Usine | - | #VALUE! | L/jour
Conso

## Graphique Max(Prs Pri) (hidden)
Vstockage | Pri semi insta | Pri semi accu | Trechauffage | Prs | Vstockage | Max(Pri;Prs)
0 | 153.9764 | 56.3935 | 7 | 0 | 0 | 153.9764
50 | 136.5314 | 55.3958 | 7 | 0.41536 | 50 | 136.5314
100 | 119.0864 | 54.398 | 7 | 0.83071 | 100 | 119.0864
150 | 101.6414 | 53.4003 | 7 | 1.2461 | 150 | 101.6414
200 | 84.1964 | 52.4025 | 7 | 1.6614 | 200 | 84.1964
250 | 66.7514 | 51.4047 | 7 | 2.0768 | 250 | 66.7514
300 | 49.3064 | 50.407 | 7 | 2.4921 | 300 | 50.407
350 | 31.8614 | 49.4092 | 7 | 2.9075 | 350 | 49.4092
400 | 14.4164 | 48.4114 | 7 | 3.3229 | 400 | 48.4114
450 | -3.0286 | 47.4137 | 7 | 3.7382 | 450 | 47.4137
500 | -20.4736 | 46.4159 | 7 | 4.1536 | 500 | 46.4159
550 | -37.9186 | 45.4182 | 7 | 4.5689 | 550 | 45.4182
600 | -55.3636 | 44.4204 | 7 | 4.9843 | 600 | 44.4204
650 | -72.8086 | 43.4226 | 7 | 5.3996 | 650 | 43.4226
700 | -90.2536 | 42.4249 | 7 | 5.815 | 700 | 42.4249
750 | -107.6986 | 41.4271 | 7 | 6.2304 | 750 | 41.4271
800 | -125.1436 | 40.4293 | 7 | 6.6457 | 800 | 40.4293
850 | -142.5886 | 39.4316 | 7 | 7.0611 | 850 | 39.4316
900 | -160.0336 | 38.4338 | 7 | 7.4764 | 900 | 38.4338
950 | -177.4786 | 37.4361 | 7 | 7.8918 | 950 | 37.4361
1000 | -194.9236 | 36.4383 | 7 | 8.3071 | 1000 | 36.4383
1050 | -212.3686 | 35.4405 | 7 | 8.7225 | 1050 | 35.4405
1100 | -229.8136 | 34.4428 | 7 | 9.1379 | 1100 | 34.4428
1150 | -247.2586 | 33.445 | 7 | 9.5532 | 1150 | 33.445
1200 | -264.7036 | 32.4472 | 7 | 9.9686 | 1200 | 32.4472
1250 | -282.1486 | 31.4495 | 7 | 10.3839 | 1250 | 31.4495
1300 | -299.5936 | 30.4517 | 7 | 10.7993 | 1300 | 30.4517
1350 | -317.0386 | 29.454 | 7 | 11.2146 | 1350 | 29.454
1400 | -334.4836 | 28.4562 | 7 | 11.63 | 1400 | 28.4562
1450 | -351.9286 | 27.4584 | 7 | 12.0454 | 1450 | 27.4584
1500 | -369.3736 | 26.4607 | 7 | 12.4607 | 1500 | 26.4607
1550 | -386.8186 | 25.4629 | 7 | 12.8761 | 1550 | 25.4629
1600 | -404.2636 | 24.4651 | 7 | 13.2914 | 1600 | 24.4651
1650 | -421.7086 | 23.4674 | 7 | 13.7068 | 1650 | 23.4674
1700 | -439.1536 | 22.4696 | 7 | 14.1221 | 1700 | 22.4696
1750 | -456.5986 | 21.4719 | 7 | 14.5375 | 1750 | 21.4719
1800 | -474.0436 | 20.4741 | 7 | 14.9529 | 1800 | 20.4741
1850 | -491.4886 | 19.4763 | 7 | 15.3682 | 1850 | 19.4763
1900 | -508.9336 | 18.4786 | 7 | 15.7836 | 1900 | 18.4786
1950 | -526.3786 | 17.4808 | 7 | 16.1989 | 1950 | 17.4808
2000 | -543.8236 | 16.483 | 7 | 16.6143 | 2000 | 16.6143
2050 | -561.2686 | 15.4853 | 7 | 17.0296 | 2050 | 17.0296
2100 | -578.7136 | 14.4875 | 7 | 17.445 | 2100 | 17.445
2150 | -596.1586 | 13.4898 | 7 | 17.8604 | 2150 | 17.8604
2200 | -613.6036 | 12.492 | 7 | 18.2757 | 2200 | 18.2757
2250 | -631.0486 | 11.4942 | 7 | 18.6911 | 2250 | 18.6911
2300 | -648.4936 | 10.4965 | 7 | 19.1064 | 2300 | 19.1064
2350 | -665.9386 | 9.4987 | 7 | 19.5218 | 2350 | 19.5218
2400 | -683.3836 | 8.5009 | 7 | 19.9371 | 2400 | 19.9371
2450 | -700.8286 | 7.5032 | 7 | 20.3525 | 2450 | 20.3525
2500 | -718.2736 | 6.5054 | 7 | 20.7679 | 2500 | 20.7679
2550 | -735.7186 | 5.5076 | 7 | 21.1832 | 2550 | 21.1832
2600 | -753.1636 | 4.5099 | 7 | 21.5986 | 2600 | 21.5986
2650 | -770.6086 | 3.5121 | 7 | 22.0139 | 2650 | 22.0139
2700 | -788.0536 | 2.5144 | 7 | 22.4293 | 2700 | 22.4293
2750 | -805.4986 | 1.5166 | 7 | 22.8446 | 2750 | 22.8446
2800 | -822.9436 | 0.51884 | 7 | 23.26 | 2800 | 23.26
2850 | -840.3886 | -0.47893 | 7 | 23.6754 | 2850 | 23.6754
2900 | -857.8336 | -1.4767 | 7 | 24.0907 | 2900 | 24.0907
2950 | -875.2786 | -2.4745 | 7 | 24.5061 | 2950 | 24.5061
3000 | -892.7236 | -3.4722 | 7 | 24.9214 | 3000 | 24.9214
3050 | -910.1686 | -4.47 | 7 | 25.3368 | 3050 | 25.3368
3100 | -927.6136 | -5.4677 | 7 | 25.7521 | 3100 | 25.7521
3150 | -945.0586 | -6.4655 | 7 | 26.1675 | 3150 | 26.1675
3200 | -962.5036 | -7.4633 | 7 | 26.5829 | 3200 | 26.5829
3250 | -979.9486 | -8.461 | 7 | 26.9982 | 3250 | 26.9982
3300 | -997.3936 | -9.4588 | 7 | 27.4136 | 3300 | 27.4136
3350 | -1014.8386 | -10.4566 | 7 | 27.8289 | 3350 | 27.8289
3400 | -1032.2836 | -11.4543 | 7 | 28.2443 | 3400 | 28.2443
3450 | -1049.7286 | -12.4521 | 7 | 28.6596 | 3450 | 28.6596
3500 | -1067.1736 | -13.4498 | 7 | 29.075 | 3500 | 29.075
3550 | -1084.6186 | -14.4476 | 7 | 29.4904 | 3550 | 29.4904
3600 | -1102.0636 | -15.4454 | 7 | 29.9057 | 3600 | 29.9057
3650 | -1119.5086 | -16.4431 | 7 | 30.3211 | 3650 | 30.3211
3700 | -1136.9536 | -17.4409 | 7 | 30.7364 | 3700 | 30.7364
3750 | -1154.3986 | -18.4387 | 7 | 31.1518 | 3750 | 31.1518
3800 | -1171.8436 | -19.4364 | 7 | 31.5671 | 3800 | 31.5671
3850 | -1189.2886 | -20.4342 | 7 | 31.9825 | 3850 | 31.9825
3900 | -1206.7336 | -21.4319 | 7 | 32.3979 | 3900 | 32.3979
3950 | -1224.1786 | -22.4297 | 7 | 32.8132 | 3950 | 32.8132
4000 | -1241.6236 | -23.4275 | 7 | 33.2286 | 4000 | 33.2286
4050 | -1259.0686 | -24.4252 | 7 | 33.6439 | 4050 | 33.6439
4100 | -1276.5136 | -25.423 | 7 | 34.0593 | 4100 | 34.0593
4150 | -1293.9586 | -26.4208 | 7 | 34.4746 | 4150 | 34.4746
4200 | -1311.4036 | -27.4185 | 7 | 34.89 | 4200 | 34.89
4250 | -1328.8486 | -28.4163 | 7 | 35.3054 | 4250 | 35.3054
4300 | -1346.2936 | -29.414 | 7 | 35.7207 | 4300 | 35.7207
4350 | -1363.7386 | -30.4118 | 7 | 36.1361 | 4350 | 36.1361
4400 | -1381.1836 | -31.4096 | 7 | 36.5514 | 4400 | 36.5514
4450 | -1398.6286 | -32.4073 | 7 | 36.9668 | 4450 | 36.9668
4500 | -1416.0736 | -33.4051 | 7 | 37.3821 | 4500 | 37.3821
4550 | -1433.5186 | -34.4029 | 7 | 37.7975 | 4550 | 37.7975
4600 | -1450.9636 | -35.4006 | 7 | 38.2129 | 4600 | 38.2129
4650 | -1468.4086 | -36.3984 | 7 | 38.6282 | 4650 | 38.6282
4700 | -1485.8536 | -37.3961 | 7 | 39.0436 | 4700 | 39.0436
4750 | -1503.2986 | -38.3939 | 7 | 39.4589 | 4750 | 39.4589
4800 | -1520.7436 | -39.3917 | 7 | 39.8743 | 4800 | 39.8743
4850 | -1538.1886 | -40.3894 | 7 | 40.2896 | 4850 | 40.2896
4900 | -1555.6336 | -41.3872 | 7 | 40.705 | 4900 | 40.705
4950 | -1573.0786 | -42.385 | 7 | 41.1204 | 4950 | 41.1204
5000 | -1590.5236 | -43.3827 | 7 | 41.5357 | 5000 | 41.5357
5050 | -1607.9686 | -44.3805 | 7 | 41.9511 | 5050 | 41.9511
5100 | -1625.4136 | -45.3782 | 7 | 42.3664 | 5100 | 42.3664
5150 | -1642.8586 | -46.376 | 7 | 42.7818 | 5150 | 42.7818
5200 | -1660.3036 | -47.3738 | 7 | 43.1971 | 5200 | 43.1971
5250 | -1677.7486 | -48.3715 | 7 | 43.6125 | 5250 | 43.6125
5300 | -1695.1936 | -49.3693 | 7 | 44.0279 | 5300 | 44.0279
5350 | -1712.6386 | -50.3671 | 7 | 44.4432 | 5350 | 44.4432
5400 | -1730.0836 | -51.3648 | 7 | 44.8586 | 5400 | 44.8586
5450 | -1747.5286 | -52.3626 | 7 | 45.2739 | 5450 | 45.2739
5500 | -1764.9736 | -53.3603 | 7 | 45.6893 | 5500 | 45.6893
5550 | -1782.4186 | -54.3581 | 7 | 46.1046 | 5550 | 46.1046
5600 | -1799.8636 | -55.3559 | 7 | 46.52 | 5600 | 46.52
5650 | -1817.3086 | -56.3536 | 7 | 46.9354 | 5650 | 46.9354
5700 | -1834.7536 | -57.3514 | 7 | 47.3507 | 5700 | 47.3507
5750 | -1852.1986 | -58.3492 | 7 | 47.7661 | 5750 | 47.7661
5800 | -1869.6436 | -59.3469 | 7 | 48.1814 | 5800 | 48.1814
5850 | -1887.0886 | -60.3447 | 7 | 48.5968 | 5850 | 48.5968
5900 | -1904.5336 | -61.3424 | 7 | 49.0121 | 5900 | 49.0121
5950 | -1921.9786 | -62.3402 | 7 | 49.4275 | 5950 | 49.4275
6000 | -1939.4236 | -63.338 | 7 | 49.8429 | 6000 | 49.8429

## Ballons tampons instantané (hidden)
Contenance mini | 441.3195
Proposée | 550 | Manuelle | 550 | Finale | 550 | 108.6805
[5 empty] | L | L
Calcul GRDF | 367.7663 | L
Phr | 1.2959 | kW
Capacité | Type | Pertes
550 | PS 600 | 1.45 | W/k
750 | PS 800 | 1.78
1000 | PS 1000 | 2.22
1500 | PS 1500 | 2.6
2000 | PS 2000 | 3.31
2500 | PS 2500 | 3.76
3000 | PS 3000 | 4.25

## Echangeurs à plaque (hidden)
T°Primaire | 70 | °C
Capacité | 550 | litres | [9 empty] | Hors Gamme
P échange | 153.9764 | kW
| Solution | Capacité | ΔC | Puissance | ΔP | Débit Primaire | T°d - T°r | choix | pdc | débit continu 10°C - 60°C | prix
| De Dietrich | litres | % | kW | % | m3/h | °C |  | kpa | m3/h | € H.T.
…
1 | FWS 1500 | 1440 | 61.81% | 160 | 3.765% | 6 | 70°C - 47°C | 0 | 100 | 2.759 | 0 | 50
2 | FWM 70-240 | 0 | - | 176 | 12.51% | 3.06 | 70°C - 20°C | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 50
3 | 2 FWM 50-170 | 0 | - | 258 | 40.32% | 4.22 | 70°C - 17°C | 0 | 0 | 4.448 | 0 | 50
4 | 2 FWM 70-240 | 0 | - | 352 | 56.26% | 6.12 | 70°C - 20°C | 0 | 0 | 6.069 | 0 | 50
5 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
6 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
7 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
8 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
9 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
10 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
11 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
12 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
13 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
14 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
15 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 70°C - 70°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
Solution | Type | Capacité | qv Primaire | T° primaire | T° ECS | P échangée | Dc 10-60 | Prix | - | choix | perte de charge (mbar) | perte de charge (kPa) | dc 10-60 (m3/h)
0 | FWM 50-170 | 0 | 2.22 | 70 | 60 | 129 | 2224 |  | 0 |  |  |  | 2.224
0 | FWS 750 | 700 | 6 | 70 | 60 | 148 | 2552 |  | 0 |  | 2000 | 200 | 2.552
1 | FWS 1500 | 1440 | 6 | 70 | 60 | 160 | 2759 |  | 1 |  | 1000 | 100 | 2.759 |  |  | 8.2857
2 | FWM 70-240 | 0 | 3.06 | 70 | 60 | 176 | 3034 |  | 1 |  |  |  | 3.034 |  |  | 1120
3 | 2 FWM 50-170 | 0 | 4.22 | 70 | 60 | 258 | 4448 |  | 1 |  |  | 0 | 4.448
4 | 2 FWM 70-240 | 0 | 6.12 | 70 | 60 | 352 | 6069 |  | 1 |  |  |  | 6.069
4 | FWM 50-170 | 0 | 3.94 | 80 | 60 | 169 | 2914 |  | 0 |  |  |  | 2.914
4 | FWS 750 | 700 | 6 | 80 | 60 | 226 | 3897 |  | 0 |  | 2000 | 200 | 3.897
4 | FWS 1500 | 1440 | 6 | 80 | 60 | 227 | 3914 |  | 0 |  | 1000 | 100 | 3.914 | 3 | 0.2875
4 | FWM 70-240 | 0 | 3.96 | 80 | 60 | 228 | 3931 |  | 0 |  |  |  | 3.931
4 | 2 FWM 50-170 | 0 | 7.88 | 80 | 60 | 338 | 5828 |  | 0 |  |  |  | 5.828 | 5 | 0.7375
4 | 2 FWM 70-240 | 0 | 3.96 | 80 | 60 | 456 | 7862 |  | 0 |  |  |  | 7.862
4 | FWM 50-170 | 0 | 3.54 | 90 | 60 | 203 | 3500 |  | 0 |  |  |  | 3.5
4 | FWM 70-240 | 0 | 4.74 | 90 | 60 | 273 | 4707 |  | 0 |  |  |  | 4.707 | 2 | 0.1
4 | 2 FWM 50-170 | 0 | 7.08 | 90 | 60 | 406 | 7000 |  | 0 |  |  |  | 7 | 6 | 1
4 | 2 FWM 70-240 | 0 | 9.48 | 90 | 60 | 546 | 9414 |  | 0 |  |  |  | 9.414
4 | FWM 50-170 | 0 | 2.7 | 70 | 55 | 141 | 2431 |  | 0 |  |  |  | 2.431
4 | FWM 70-240 | 0 | 3.66 | 70 | 55 | 190 | 3276 |  | 0 |  |  |  | 3.276
4 | 2 FWM 50-170 | 0 | 5.4 | 70 | 55 | 282 | 4862 |  | 0 |  |  |  | 4.862
4 | 2 FWM 70-240 | 0 | 7.32 | 70 | 55 | 380 | 6552 |  | 0 |  |  |  | 6.552
4 | FWM 50-170 | 0 | 3.42 | 80 | 55 | 176 | 3034 |  | 0 |  |  | 0 | 3.034
4 | FWM 70-240 | 0 | 4.56 | 80 | 55 | 215 | 3707 |  | 0 |  |  |  | 3.707
4 | 2 FWM 50-170 | 0 | 6.84 | 80 | 55 | 352 | 6069 |  | 0 |  |  |  | 6.069
4 | 2 FWM 70-240 | 0 | 9.12 | 80 | 55 | 430 | 7414 |  | 0 |  |  |  | 7.414
4 | FWM 50-170 | 0 | 3.9 | 90 | 55 | 203 | 3500 |  | 0 |  |  |  | 3.5
4 | FWM 70-240 | 0 | 5.28 | 90 | 55 | 274 | 4724 |  | 0 |  |  |  | 4.724
4 | 2 FWM 50-170 | 0 | 7.8 | 90 | 55 | 406 | 7000 |  | 0 |  |  |  | 7
4 | 2 FWM 70-240 | 0 | 10.56 | 90 | 55 | 548 | 9448 |  | 0 |  |  |  | 9.448
5 | Hors Gamme | [7 empty] | 1

## photo inst (hidden)
Choix | 2
FWS | 1
Echangeur | 2

## Formules
Hypothèses :
MLS (méthode des logements standards)
Typologie de logement | Equivalent logement standard
Studio (avec une douche) | 0.6 logement standard
T2 (avec une douche) | 0.6 logement standard
T2 (avec une baignoire) | 0.9 logement standard
T3 (avec un évier, un lavabo et une baignoire) | 1 logement standard
T3 (avec une douche et une baignoire) | 1.3 logements standards
T4 (avec une baignoire) | 1 logement standard
T4 (avec une baignoire et une douche) | 1.3 logements standards
T5/T6 (avec une baignoire) | 1.2 logements standards
T5/T6 (avec une baignoire et une douche) | 1.3 logements standards
T5/T6 (avec deux baignoires) | 1.5 logements standards
avec 120 L/J d'ECS à 60°C pour un logement standard
Limites des TPH et S pour les différents bâtiments (par rapport à la méthode GRDF)
Consommations pour les différents types de bâtiments :
Hôtellerie : Besoins d’ECS en l/jour à 60°C
Classe hôtel | 0 * | * | ** | *** | **** | *****
Chambre | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 180
Repas | 8 | 8 | 12 | 15 | 20 | 20
Petit-déjeuner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
EPHAD : Besoins d’ECS en l/jour à 60°C
Lit | 40
Repas | 10
Internat : Besoins d’ECS en l/jour à 60°C
Chambre | 60
Hôpitaux : Besoins d’ECS en l/jour à 60°C
Lit | 70
Repas | 12
Méthode de calcul :
Consommation journalière :
Simultanéité :
Pointe pluri-horaire :
Temps pluri-horaire :
Pointe maximale :
Temps de pointe maximale (10mn) :
Pointe max dans les cas particuliers :
Solution instantanée :
Puissance générateur, si Vstockage>Qmax:
Solution semi-instantanée :
Solution semi-accumulée :
Solution accumulée :
Réchauffage du ballon : |  |  | Tréchauffage = 7h
Cette valeur est ajoutée aux Puissances accumulées et semi-accumulées, pour assurer la chauffe du ballon pendant la nuit / une période de non demande de 7h.

## MAJ (hidden)
Date | Nom | Modifications | Version du Tool
2017-02-08 | Colin Weinling | Changement Qmax Restauration : Passage de Conso*Max repas à Conso*Max repas /6 pour avoir la conso sur 10mn ==> différence entre Qmax et Qph | 01-2017_preco_ind01
02-2017_preco_ind02
2017-10-30 | Alexandre DIEBOLD | Ajout de la puissance de bouclage pour autre que instantanné / Surpuissance de 1,2 pour sécurité / Correction volume Ballon BSL et BPB | 10-2017_preco_ind01