## Solar MAG
Dimensionierung des Membranausdehnungsgefäßes für Solaranlagen |  |  | Inhalt Kollektoren: |  |  | Anz. d. Koll. | VA
nach DIN 4807 |  |  | SUN 210 | 1.6 | Liter |  | 0 | Liter
|  |  | SUN 270 | 2.14 | Liter |  | 0 | Liter
In Gegensatz zu Heizungsanlagen muss der Ausführende neben der Volumenausdehnung |  |  | SUN 3010 | 2.1 | Liter |  | 0 | Liter
und der Vorlage auch den gesamten Flüssigkeitsinhalt der Kollektoren sowie teilweise der |  |  | SUN 3015 | 3.1 | Liter | 3 | 9.3 | Liter | 9.3
Rohrleitungen berücksichtigen.
Inhalt Solarwärmetauscher:
Füllvolumen der Anlage: VA |  |  | OBSP 300 ( E ) | 8.9 | Liter |  | für die |  | 0 | 0
Ergibt sich aus: |  |  | OBSP 400 ( E ) | 8.9 | Liter |  | Auswahl |  | 0 | 0
- Inhalt der Wärmetauscher (Speicher bzw. PWT) [l] | VWT | 12.4 | OBSP 500 ( E ) | 11.1 | Liter |  | bitte |  | 0 | 0
- Inhalt der Rohrleitungen [l] | VR | 4.02 | POWERSUN 350 | 6.3 | Liter |  | in das |  | 0 | 0
- Inhalt der Kollektoren [l] | VK | 9.3 | OECOSUN / OECODENS 500 | 13.7 | Liter |  | jeweilige |  | 0 | 0
|  |  | OECOSUN / OECODENS 750 - 10 | 1.2 | Liter |  | Feld ein |  | 0 | 0
| VA = | 25.72 | OECOSUN / OECODENS 750 - 20 | 2.2 | Liter |  | x |  | 0 | 0
|  |  | OECOSUN-R 500 | 14 | Liter |  | eintragen |  | 0 | 0
|  |  | KS 750 | 12.4 | Liter | x |  |  | 1 | 12.4
Anlagenfüllvolumen: |  |  | KS 1000 | 14.7 | Liter |  |  |  | 0 | 0
Erfahrungsgemäß sollten ca. 5 Liter Wärmeträgermedium mehr einkalkuliert werden. |  |  | SPS 600 | 2 | Liter |  |  |  | 0 | 0
|  |  | SPS 1000 | 2 | Liter |  |  |  | 0 | 0 | 12.4
Vordruck des Ausdehnungsgefäßes p0: |  |  | Inhalt je m Kupferrohrleitung: |  |  | Leitungslänge | VR
Ergibt sich aus: |  |  | 15 x 1 | 0.133 | Liter |  | 0 | Liter
- Statische Anlagenhöhe [m] | hStat | 10 | 18 x 1 | 0.201 | Liter | 20 | 4.02 | Liter
- Dampfdruck von Tyfocor HTL (bei 140°C = 1,5 bar) | pdampf | 1.5 | 22 x 1 | 0.314 | Liter |  | 0 | Liter | 4.02
|  |  | 28 x 1,5 | 0.491 | Liter |  | 0 | Liter
| p0 = | 2.5
Bitte nur die gelb hinterlegten Felder ausfüllen !!!
Nennvolumen des Ausdehnungsgefäßes VN,min:
Ergibt sich aus:
- Volumenausdehnungskoeffizient von Tyfocor HTL (ca. 0,07) | n | 0.07
- Wasservorlage: Bei VA < 200 Liter gilt: VV = 3 Liter | VV | 3
- Anlagenenddruck | pE | 5.4
Sicherheitsventil 6 bar: Dimensionierungsenddruck pE = 5,4 bar
Sicherheitsventil 4 bar: Dimensionierungsenddruck pE = 3,5 bar
| VN,min = | 32.0053
Fülldruck der Anlage pa:
Zur Aufnahme der Flüssigkeitsvorlage im Ausdehnungsgefäß sollte der Fülldruck der Anlage
pa,min größer als der Vordruck p0 sein. Es gilt: pa,min > p0 + 0,3 bar
Alternativ kann der Fülldruck der Anlage auch berechnet werden, dieser ergibt sich aus:
- Gewähltes Volumen des Ausdehnungsgefäßes | VN | 35
| pa,min = | 2.8281