## Sole-Wasser
Berechnung der Jahresarbeitszahl für Erdreich-Wärmepumpen
Antragsteller:
Antrag Objekt: (falls abweichend)
Gebäudedaten bzw. Heizungssystem
| Bauart bzw. Baustand des Gebäudes | [6 empty] | Bestand
Tvorl,max | Maximale Vorlauftemperatur Heizung | [6 empty] | 35
∆JB | Spreizung Heizung Vor-Rücklauf | [6 empty] | 5
Wärmepumpendaten
Oertli Sole-Wasser-WP |  | Typ: | [5 empty] | WPSW 5 (HG)
mit Heißentgasung für Brauchwasserbereitung |  | Leistungsdaten lt. Norm | [5 empty] | EN14511
∆JM | Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung | [6 empty] | 7
QWP | Heizleistung bei B0/W35 (aus Datenblatt entnehmen) | [6 empty] | 6.1
PWP | El-Leistungsaufnahme bei B0/W35 (aus Datenblatt entnehmen) | [6 empty] | 1.4
εN (COP) | Leistungszahl bei B0/W35 |  | 6.1 |  |  |  |  | 4.3571
1.4
Wärmequelle Erdreich
TSole,min | minimale Soleeintrittstemperatur in der WP | [6 empty] | 0
PP | Antriebsleistung Wärmequellenpumpe | [6 empty] | 0.2
Korrekturfaktoren
FP | Korrekturfaktor für Berücksichtigung der Wärmequellenpumpe (für Vor-planung wird der Wert 1,075 genommen) |  | 0.2 |  |  |  |  | 1.1429
1.4
F∆J | Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenz zwischen Prüfstand und Betrieb am Verflüssiger (aus Tabelle 1. / Korrekturfaktor aus ∆JM und ∆JB) | [6 empty] | 0.98
FJ | Korrekturfaktor für Sole-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen (aus Tabelle 2. / Korrekturfaktor aus Tvorl,max und TSole,min) | [6 empty] | 1.087
Bestimmung der Jahresarbeitszahl
eWP | Jahresaufwandszahl nach VDI 4650 Blatt 1 für Sole-Wasser-WP |  | 1.1429 |  |  |  |  | 0.24623
|  |  | 4.3571 | x | 0.98 | x | 1.087
bWP | Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 Blatt 1 für Sole-Wasser-WP unter den oben angegebenen Bedingungen |  | 1 |  |  |  |  | 4.0613
0.24623

## Wasser-Wasser
Berechnung der Jahresarbeitszahl für Grundwasser-Wärmepumpen
Antragsteller:
Antrag Objekt: (falls abweichend)
Gebäudedaten bzw. Heizungssystem
| Bauart bzw. Baustand des Gebäudes | [6 empty] | Neubau
Tvorl,max | Maximale Vorlauftemperatur Heizung | [6 empty] | 30
∆JB | Spreizung Heizung Vor-Rücklauf | [6 empty] | 3
Wärmepumpendaten
Oertli Wasser-Wasser-WP |  | Typ:
mit Heißentgasung für Brauchwasserbereitung |  | Leistungsdaten lt. Norm | [5 empty] | EN14511
∆JM | Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung | [6 empty] | 7
QWP | Heizleistung bei W10/W35
PWP | El-Leistungsaufnahme bei W10/W35
εN (COP) | Leistungszahl bei W10/W35 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
0
Wärmequelle Grundwasser
Twasser,ein | Durchschnittliche Grundwassertemperatur | [6 empty] | 8
PP | Antriebsleistung Wärmequellenpumpe | [6 empty] | 0.34
Korrekturfaktoren
FP | Korrekturfaktor für Berücksichtigung der Wärmequellenpumpe (für Vor-planung wird der Wert 1,14 genommen) |  | 0.34 |  |  |  |  | #DIV/0!
0
F∆J | Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenz zwischen Prüfstand und Betrieb am Verflüssiger (aus Tabelle 1. / Korrekturfaktor aus ∆JM und ∆JB) | [6 empty] | 1.041
FJ | Korrekturfaktor für Grundwasser bei max. VL-Temperatur (aus Tabelle 3. / Korrekturfaktor aus Tvorl,max und Twasser,ein) | [6 empty] | 1.082
Bestimmung der Jahresarbeitszahl
eWP | Jahresaufwandszahl nach VDI 4650 Blatt 1 für Grundwasser-WP |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | x | 1.041 | x | 1.082
bWP | Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 Blatt 1 für Grundwasser-WP unter den oben angegebenen Bedingungen |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!

## Luft-Berlin
Berechnung der Jahresarbeitszahl für Luft-Wärmepumpen - Berlin
Antragsteller:
Antrag Objekt: (falls abweichend)
Gebäudedaten bzw. Heizungssystem
| Bauart bzw. Baustand des Gebäudes | [11 empty] | Neubau
| Zuordnung zu Repräsentativstation gem. Tabelle 5 aus VDI 4650 Blatt 1 / Seite 13 | [11 empty] | Berlin
HG | Heizgrenztemperatur (Heizbetrieb bis Außentemperatur von 10 °C / 12 °C / 15 °C) | [15 empty] | 15
Tvorl,max | Maximale Vorlauftemperatur Heizung | [15 empty] | 35
∆JB | Spreizung Heizung Vor-Rücklauf | [15 empty] | 5
Wärmepumpendaten
Oertli Luft-Wasser-WP | [11 empty] | Typ: | WPLW 13 HG
[12 empty] | Leistungsdaten lt. Norm: | EN14511
∆JM | Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung | [15 empty] | 7
QWP1 | Heizleistung bei L-7/W35 | [15 empty] | 10.3
QWP2 | Heizleistung bei L2/W35 | [15 empty] | 12.6
QWP3 | Heizleistung bei L10/W35 | [15 empty] | 17
PWP1-3 | El-Leistungsaufnahme bei L-7/W35, L2/W35 und L10/W35 | [15 empty] | 3.7
εN1 | Leistungszahl bei L-7/W35 | 10.3 | [14 empty] | 2.7838
3.7
εN2 | Leistungszahl bei L2/W35 | 12.6 | [14 empty] | 3.4054
3.7
εN3 | Leistungszahl bei L10/W35 | 17 | [14 empty] | 4.5946
3.7
Korrekturfaktoren
F∆J | Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenz zwischen Prüfstand und Betrieb am Verflüssiger (aus Tabelle 1. / Korrekturfaktor aus ∆JM und ∆JB) | [15 empty] | 0.98
FJ1 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur -7°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.137
FJ2 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur 2°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.767
FJ3 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur 10°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.182
Bestimmung der Jahresarbeitszahl
eWP | Jahresaufwandszahl nach VDI 4650 Blatt 1 für Luft-Wasser-WP |  | 1 | [13 empty] | 0.25591
|  | ( | 2.7838 | x | 0.137 | + | 3.4054 | x | 0.767 | + | 4.5946 | x | 0.182 | ) | x | 0.98
bWP | Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 Blatt 1 für Luft-Wasser-WP unter den oben angegebenen Bedingungen | 1 | [14 empty] | 3.9077
0.25591

## Luft-Essen
Berechnung der Jahresarbeitszahl für Luft-Wärmepumpen - Essen
Antragsteller:
Antrag Objekt: (falls abweichend)
Gebäudedaten bzw. Heizungssystem
| Bauart bzw. Baustand des Gebäudes | [11 empty] | Neubau
| Zuordnung zu Repräsentativstation gem. Tabelle 5 aus VDI 4650 Blatt 1 / Seite 13 | [11 empty] | Essen
HG | Heizgrenztemperatur (Heizbetrieb bis Außentemperatur von 10 °C / 12 °C / 15 °C) | [15 empty] | 15
Tvorl,max | Maximale Vorlauftemperatur Heizung | [15 empty] | 35
∆JB | Spreizung Heizung Vor-Rücklauf | [15 empty] | 5
Wärmepumpendaten
Oertli Luft-Wasser-WP | [11 empty] | Typ: | WPLW 13 HG
[12 empty] | Leistungsdaten lt. Norm: | EN14511
∆JM | Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung | [15 empty] | 7
QWP1 | Heizleistung bei L-7/W35 | [15 empty] | 10.3
QWP2 | Heizleistung bei L2/W35 | [15 empty] | 12.6
QWP3 | Heizleistung bei L10/W35 | [15 empty] | 17
PWP1-3 | El-Leistungsaufnahme bei L-7/W35, L2/W35 und L10/W35 | [15 empty] | 3.7
εN1 | Leistungszahl bei L-7/W35 | 10.3 | [14 empty] | 2.7838
3.7
εN2 | Leistungszahl bei L2/W35 | 12.6 | [14 empty] | 3.4054
3.7
εN3 | Leistungszahl bei L10/W35 | 17 | [14 empty] | 4.5946
3.7
Korrekturfaktoren
F∆J | Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenz zwischen Prüfstand und Betrieb am Verflüssiger (aus Tabelle 1. / Korrekturfaktor aus ∆JM und ∆JB) | [15 empty] | 0.98
FJ1 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur -7°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.066
FJ2 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur 2°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.766
FJ3 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur 10°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.25
Bestimmung der Jahresarbeitszahl
eWP | Jahresaufwandszahl nach VDI 4650 Blatt 1 für Luft-Wasser-WP |  | 1 | [13 empty] | 0.24867
|  | ( | 2.7838 | x | 0.066 | + | 3.4054 | x | 0.766 | + | 4.5946 | x | 0.25 | ) | x | 0.98
bWP | Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 Blatt 1 für Luft-Wasser-WP unter den oben angegebenen Bedingungen | 1 | [14 empty] | 4.0213
0.24867

## Luft-Frankfurt
Berechnung der Jahresarbeitszahl für Luft-Wärmepumpen - Frankfurt / Main
Antragsteller:
Antrag Objekt: (falls abweichend)
Gebäudedaten bzw. Heizungssystem
| Bauart bzw. Baustand des Gebäudes | [11 empty] | Neubau
| Zuordnung zu Repräsentativstation gem. Tabelle 5 aus VDI 4650 Blatt 1 / Seite 13 | [11 empty] | Frankfurt/Main
HG | Heizgrenztemperatur (Heizbetrieb bis Außentemperatur von 10 °C / 12 °C / 15 °C) | [15 empty] | 15
Tvorl,max | Maximale Vorlauftemperatur Heizung | [15 empty] | 35
∆JB | Spreizung Heizung Vor-Rücklauf | [15 empty] | 5
Wärmepumpendaten
Oertli Luft-Wasser-WP | [11 empty] | Typ: | WPLW 13 HG
[12 empty] | Leistungsdaten lt. Norm: | EN14511
∆JM | Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung | [15 empty] | 7
QWP1 | Heizleistung bei L-7/W35 | [15 empty] | 10.3
QWP2 | Heizleistung bei L2/W35 | [15 empty] | 12.6
QWP3 | Heizleistung bei L10/W35 | [15 empty] | 17
PWP1-3 | El-Leistungsaufnahme bei L-7/W35, L2/W35 und L10/W35 | [15 empty] | 3.7
εN1 | Leistungszahl bei L-7/W35 | 10.3 | [14 empty] | 2.7838
3.7
εN2 | Leistungszahl bei L2/W35 | 12.6 | [14 empty] | 3.4054
3.7
εN3 | Leistungszahl bei L10/W35 | 17 | [14 empty] | 4.5946
3.7
Korrekturfaktoren
F∆J | Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenz zwischen Prüfstand und Betrieb am Verflüssiger (aus Tabelle 1. / Korrekturfaktor aus ∆JM und ∆JB) | [15 empty] | 0.98
FJ1 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur -7°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.084
FJ2 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur 2°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.767
FJ3 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur 10°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.227
Bestimmung der Jahresarbeitszahl
eWP | Jahresaufwandszahl nach VDI 4650 Blatt 1 für Luft-Wasser-WP |  | 1 | [13 empty] | 0.25201
|  | ( | 2.7838 | x | 0.084 | + | 3.4054 | x | 0.767 | + | 4.5946 | x | 0.227 | ) | x | 0.98
bWP | Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 Blatt 1 für Luft-Wasser-WP unter den oben angegebenen Bedingungen | 1 | [14 empty] | 3.9681
0.25201

## Luft-Hamburg
Berechnung der Jahresarbeitszahl für Luft-Wärmepumpen - Hamburg
Antragsteller:
Antrag Objekt: (falls abweichend)
Gebäudedaten bzw. Heizungssystem
| Bauart bzw. Baustand des Gebäudes | [11 empty] | Neubau
| Zuordnung zu Repräsentativstation gem. Tabelle 5 aus VDI 4650 Blatt 1 / Seite 13 | [11 empty] | Hamburg
HG | Heizgrenztemperatur (Heizbetrieb bis Außentemperatur von 10 °C / 12 °C / 15 °C) | [15 empty] | 15
Tvorl,max | Maximale Vorlauftemperatur Heizung | [15 empty] | 35
∆JB | Spreizung Heizung Vor-Rücklauf | [15 empty] | 5
Wärmepumpendaten
Oertli Luft-Wasser-WP | [11 empty] | Typ: | WPLW 13 HG
[12 empty] | Leistungsdaten lt. Norm: | EN14511
∆JM | Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung | [15 empty] | 7
QWP1 | Heizleistung bei L-7/W35 | [15 empty] | 10.3
QWP2 | Heizleistung bei L2/W35 | [15 empty] | 12.6
QWP3 | Heizleistung bei L10/W35 | [15 empty] | 17
PWP1-3 | El-Leistungsaufnahme bei L-7/W35, L2/W35 und L10/W35 | [15 empty] | 3.7
εN1 | Leistungszahl bei L-7/W35 | 10.3 | [14 empty] | 2.7838
3.7
εN2 | Leistungszahl bei L2/W35 | 12.6 | [14 empty] | 3.4054
3.7
εN3 | Leistungszahl bei L10/W35 | 17 | [14 empty] | 4.5946
3.7
Korrekturfaktoren
F∆J | Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenz zwischen Prüfstand und Betrieb am Verflüssiger (aus Tabelle 1. / Korrekturfaktor aus ∆JM und ∆JB) | [15 empty] | 0.98
FJ1 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur -7°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.104
FJ2 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur 2°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.762
FJ3 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur 10°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.205
Bestimmung der Jahresarbeitszahl
eWP | Jahresaufwandszahl nach VDI 4650 Blatt 1 für Luft-Wasser-WP |  | 1 | [13 empty] | 0.25612
|  | ( | 2.7838 | x | 0.104 | + | 3.4054 | x | 0.762 | + | 4.5946 | x | 0.205 | ) | x | 0.98
bWP | Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 Blatt 1 für Luft-Wasser-WP unter den oben angegebenen Bedingungen | 1 | [14 empty] | 3.9044
0.25612

## Luft-München
Berechnung der Jahresarbeitszahl für Luft-Wärmepumpen - München
Antragsteller:
Antrag Objekt: (falls abweichend)
Gebäudedaten bzw. Heizungssystem
| Bauart bzw. Baustand des Gebäudes | [11 empty] | Neubau
| Zuordnung zu Repräsentativstation gem. Tabelle 5 aus VDI 4650 Blatt 1 / Seite 13 | [11 empty] | München
HG | Heizgrenztemperatur (Heizbetrieb bis Außentemperatur von 10 °C / 12 °C / 15 °C) | [15 empty] | 15
Tvorl,max | Maximale Vorlauftemperatur Heizung | [15 empty] | 35
∆JB | Spreizung Heizung Vor-Rücklauf | [15 empty] | 5
Wärmepumpendaten
Oertli Luft-Wasser-WP | [11 empty] | Typ: | WPLW 13 HG
[12 empty] | Leistungsdaten lt. Norm: | EN14511
∆JM | Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung | [15 empty] | 7
QWP1 | Heizleistung bei L-7/W35 | [15 empty] | 10.3
QWP2 | Heizleistung bei L2/W35 | [15 empty] | 12.6
QWP3 | Heizleistung bei L10/W35 | [15 empty] | 17
PWP1-3 | El-Leistungsaufnahme bei L-7/W35, L2/W35 und L10/W35 | [15 empty] | 3.7
εN1 | Leistungszahl bei L-7/W35 | 10.3 | [14 empty] | 2.7838
3.7
εN2 | Leistungszahl bei L2/W35 | 12.6 | [14 empty] | 3.4054
3.7
εN3 | Leistungszahl bei L10/W35 | 17 | [14 empty] | 4.5946
3.7
Korrekturfaktoren
F∆J | Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenz zwischen Prüfstand und Betrieb am Verflüssiger (aus Tabelle 1. / Korrekturfaktor aus ∆JM und ∆JB) | [15 empty] | 0.98
FJ1 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur -7°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.224
FJ2 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur 2°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.668
FJ3 | Korrekturfaktor für Luft-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei Lufttemperatur 10°C (aus Tabellen 4a-4c / abh. von Repräsentativstandort, HG und Tvorl,max) | [15 empty] | 0.168
Bestimmung der Jahresarbeitszahl
eWP | Jahresaufwandszahl nach VDI 4650 Blatt 1 für Luft-Wasser-WP |  | 1 | [13 empty] | 0.26701
|  | ( | 2.7838 | x | 0.224 | + | 3.4054 | x | 0.668 | + | 4.5946 | x | 0.168 | ) | x | 0.98
bWP | Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 Blatt 1 für Luft-Wasser-WP unter den oben angegebenen Bedingungen | 1 | [14 empty] | 3.7452
0.26701

## Tabellen1-5
Tabelle 1. (gem. VDI 4650 Blatt 1, Seite 7) Korrekturfaktor F∆J für abweichende Temperaturdifferenzen am Verflüssiger
Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K
∆JB in K | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12* | 13* | 14* | 15*
3 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959 | 0.949 | 0.939 | 0.928 | 0.918 | 0.908 | 0.898 | 0.887 | 0.877
4 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959 | 0.949 | 0.939 | 0.928 | 0.918 | 0.908 | 0.898 | 0.887
5 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959 | 0.949 | 0.939 | 0.928 | 0.918 | 0.908 | 0.898
6 | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959 | 0.949 | 0.939 | 0.928 | 0.918 | 0.908
7 | 1.041 | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959 | 0.949 | 0.939 | 0.928 | 0.918
8 | 1.051 | 1.041 | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959 | 0.949 | 0.939 | 0.928
9 | 1.061 | 1.051 | 1.041 | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959 | 0.949 | 0.939
10 | 1.072 | 1.061 | 1.051 | 1.041 | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959 | 0.949
*Eine Temperaturdifferenz über 10 K wird von den Prüfstellen nicht mehr gemessen. ∆JB = Temperaturdifferenz beim Betrieb im Auslegungspunkt der Heizungsanlage.
Es wird folgende Auslegung empfohlen: ∆JB = 5 bis 7 K.
Tabelle 2. (gem. VDI 4650 Blatt 1, Seite 8) Korrekturfaktor FJ für Sole-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen | Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 10: Tabelle 3. (gem. VDI 4650 Blatt 1, Seite 9) Korrekturfaktor FJ für Wasser-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen
| Maximale Vorlauftemperatur Tvorl,max in °C | [7 empty] | Maximale Vorlauftemperatur Tvorl,max in °C
Tsole,min (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |  | Twasser,ein (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
2 | 1.161 | 1.113 | 1.065 | 1.016 | 0.967 | 0.917 |  | 12 | 1.158 | 1.106 | 1.054 | 1 | 0.947 | 0.892
1 | 1.148 | 1.1 | 1.052 | 1.003 | 0.954 | 0.904 |  | 11 | 1.139 | 1.087 | 1.035 | 0.981 | 0.927 | 0.873
0 | 1.135 | 1.087 | 1.039 | 0.99 | 0.94 | 0.89 |  | 10 | 1.12 | 1.068 | 1.016 | 0.962 | 0.908 | 0.853
-1 | 1.122 | 1.074 | 1.026 | 0.977 | 0.927 | 0.877 |  | 9 | 1.101 | 1.049 | 0.997 | 0.943 | 0.889 | 0.834
-2 | 1.11 | 1.062 | 1.014 | 0.965 | 0.915 | 0.864 |  | 8 | 1.082 | 1.03 | 0.978 | 0.924 | 0.87 | 0.815
-3 | Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 3: 1.099; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 4: 1.051; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 5: 1.002; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 6: 0.953; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 7: 0.903; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 8: 0.852
Tsole, min = minimale Soleeintrittstemperatur in der WP
Es wird folgende Auslegung empfohlen: Tvorl,max = 35 °C, TSole,min = 0 °C, d.h. FJ = 1,087 | Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 10: Es wird folgende Auslegung empfohlen: Tvorl,max = 35 °C, Twasser,ein beträgt erfahrungsgemäß 10 °C, d.h. FJ = 1,068
| Maximale Vorlauftemperatur Tvorl,max in °C | [6 empty] | Tabelle 4b. (gem. VDI 4650 Blatt 1, Seite 10) Korrekturfaktor FJ für Sole-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen
Berlin | Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 3: 30; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 4: 35; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 5: 40; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 6: 45; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 7: 50; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 8: 55; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 11*: Maximale Vorlauftemperatur Tvorl,max in °C
-7 | 0.144 | 0.137 | 0.13 | 0.123 | 0.116 | 0.109 | -7 | Essen | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
2 | 0.776 | 0.767 | 0.716 | 0.686 | 0.656 | 0.626 | 2 | -7 | 0.07 | 0.066 | 0.062 | 0.059 | 0.055 | 0.051 | -7
10 | 0.188 | 0.182 | 0.177 | 0.171 | 0.165 | 0.16 | 10 | 2 | 0.799 | 0.766 | 0.734 | 0.701 | 0.668 | 0.635 | 2
Tabelle 4b. (gem. VDI 4650 Blatt 1, Seite 10) Korrekturfaktor FJ für Sole-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen | Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 10: 10; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 11*: 0.258; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 12*: 0.25; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 13*: 0.242; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 14*: 0.233; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 15*: 0.225 | 0.217 | 10
| Maximale Vorlauftemperatur Tvorl,max in °C | [6 empty] | Tabelle 4b. (gem. VDI 4650 Blatt 1, Seite 10) Korrekturfaktor FJ für Sole-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen
Frankfurt/M | Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 3: 30; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 4: 35; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 5: 40; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 6: 45; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 7: 50; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 8: 55; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 11*: Maximale Vorlauftemperatur Tvorl,max in °C
-7 | 0.088 | 0.084 | 0.079 | 0.075 | 0.07 | 0.066 | -7 | Hamburg | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
2 | 0.799 | 0.767 | 0.735 | 0.704 | 0.672 | 0.64 | 2 | -7 | 0.109 | 0.104 | 0.098 | 0.092 | 0.087 | 0.081 | -7
10 | 0.234 | 0.227 | 0.22 | 0.212 | 0.205 | 0.198 | 10 | 2 | 0.794 | 0.762 | 0.73 | 0.698 | 0.667 | 0.635 | 2
| Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 10: 10; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 11*: 0.212; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 12*: 0.205; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 13*: 0.198; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 14*: 0.698; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 15*: 0.185 | 0.179 | 10
Tabelle 4b. (gem. VDI 4650 Blatt 1, Seite 10) Korrekturfaktor FJ für Sole-Wasser-WP bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen
Maximale Vorlauftemperatur Tvorl,max in °C
München | Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 3: 30; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 4: 35; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 5: 40; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 6: 45; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 7: 50; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 8: 55
-7 | Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 3: 0.235; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 4: 0.224; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 5: 0.213; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 6: 0.202; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 7: 0.191; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 8: 0.18; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 9: -7
2 | Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 3: 0.695; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 4: 0.668; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 5: 0.642; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 6: 0.616; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 7: 0.59; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 8: 0.564; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 9: 2
10 | Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 3: 0.173; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 4: 0.168; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 5: 0.163; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 6: 0.158; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 7: 0.153; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 8: 0.147; Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung ∆JM in K 9: 10