## Erdkollektor
Auslegung Sole / Wasser - Wärmepumpe WPSW
ERDKOLLEKTOR
Auswahl Wärmeträger-Temperaturen
Auswahl Wärmepumpe
verfügbare Heizleistung
|  |  | 19.5 | kW
Auswahl Erdreich:
| verfügbare Wärmeauskopplung |  |  | benötigte Fläche
| minimal | maximal |  | von | bis
| 20 | 25 | W/m² | 780 | 975 | m²
Rohrlänge
| Kollektor | 20 | m
Rohrlänge
| Zuleitung | 22 | m
| Dimension Kollektor |  | HDPE-Rohr 20 x 1,9 |  | HDPE-Rohr 25 x 2,3
| Dimension Zuleitung |  | HDPE-Rohr 28 x 1,5 |  | HDPE-Rohr 28 x 1,5
| Frostschutz |  | Anzahl Kanister mit jeweils 20 Litern ( aufrunden !! )
| -10 °C |  | 0.151 |  | 0.175
| -20 °C |  | 0.18 |  | 0.22
| -30 °C |  | 0.2013 |  | 0.255
Hinweis: Alle grauen Felder sind Ergebnisfelder und dürfen nicht verändert werden !!
c) 2009
Trockener sandiger Boden
feuchter sandiger Boden
trockener lehmiger Boden
feuchter lehmiger Boden
grundwasserführender Boden

## Sonde
Auslegung Sole / Wasser - Wärmepumpe WPSW
ERDSONDE
Auswahl Wärmeträger-Temperaturen
Auswahl Wärmepumpe
verfügbare Heizleistung
|  |  | 19.5 | kW
| verfügbare Wärmeauskopplung |  |  | benötigte Gesamt-Sondenlänge
| normal | maximal |  | von | bis
| 50 | 60 | W/m | 325 | 390 | m
OERTLI empfiehlt aus technischen uns genehmigungstechnischen Gründen
eine max. Sondentiefe von 99 Metern !!!
Wenn möglich, sollte eine Sondentiefe von ca. 70 Metern angestrebt werden.
In jeder Sonde sind jeweils 4 Rohre verbaut.
Rohrlänge
| Zuleitung | 20 | m
| Dimension Sondenrohr |  | Ø 25,3 mm |  | Ø 32,0 mm
| Dimension Zuleitung |  | HDPE-Rohr 28 x 1,5 |  | HDPE-Rohr 35 x 1,5
| Frostschutz |  | Anzahl Kanister mit jeweils 20 Litern ( aufrunden !! )
|  |  | min | max | min | max
| -10 °C |  | 4.325 | 5.17 | 6.985 | 8.35
| -20 °C |  | 7.25 | 8.68 | 11.86 | 14.2
| -30 °C |  | 9.525 | 11.41 | 15.435 | 18.49
Hinweis: Alle grauen Felder sind Ergebnisfelder und dürfen nicht verändert werden !!
c) 2009

## Zahlen (hidden)
Trockener sandiger Boden | 10 | 15 | W/m²
feuchter sandiger Boden | 15 | 20 | W/m²
trockener lehmiger Boden | 20 | 25 | W/m²
feuchter lehmiger Boden | 25 | 30 | W/m²
grundwasserführender Boden | 30 | 35 | W/m²
| 3 | 20 | 25
Sole 0°C / Wasser 35°C
Sole 5°C / Wasser 35°C
Sole 0°C / Wasser 50°C
|  | S0W35 | S5W35 | S0W50
WPSW 8 |  | 7.5 | 8.9 | 6.6 | 0
WPSW10 |  | 9.7 | 11.3 | 8.9 | 0
WPSW 13 |  | 13.4 | 15.9 | 12.4 | 0
WPSW 16 |  | 16.2 | 19.5 | 15.4 | 19.5
19.5
Temperaturdouble | 2
ausgewählte WP | 4 | 8 | 16
Prinzip der Matrix
1 | 5 | 5 | 10 | 15
2 | 6 | 6 | 12 | 18
3 | 7 | 7 | 14 | 21
| 8 | 8 | 16 | 24
Tempdoubles 1-3
Wärmepumpe 1-4 = 5-8, um multiplizieren zu können
1=5; 2=6; 3=7; 4=8
berechnete Matrix aus Tempdoubles x Wärmepumpe
Ergebnis aus Matrix
logische Abfrage mit Matrix