## Hotels
AUSLEGUNG HOTELS
INPUT 1
| Anzahl der Einzel-Zimmer mit Dusche | 40
| Anzahl der Einzel-Zimmer mit Badewanne | 20
| Anzahl der Doppel-Zimmer mit Dusche | 20
| Anzahl der Doppel-Zimmer mit Badewanne | 20
| Gleichzeitigkeit | 80%
| Hauptnutzungszeit Warmwasser | 105 | Minuten
| DUSCHE | 40 | Liter pro Duschvorgang
| Badewanne | 120 | Liter pro Bad
| sonstiger Bedarf GESAMT | 400 | Liter
| Kaltwassertemp. | 10 | °C
| gewünschte min. Zapftemperatur | 38 | °C
| Speichertemp ( Thermostat ) | 60 | °C
| gleichzeitige Nutzer | 48
| Liter pro Nutzungszeitraum | 8720 | 38 | °C
| zur Erwärmung benötigt | 283.907 | kWh
Auswahl des GS - Speichers
bitte wählen Sie ein oder mehrer Geräte aus !!
| Typ | Anzahl | Leistung | Inhalt | Wärme
|  |  | kW | Liter | kWh
| OERTLI GS 35 | 0 | 34 | 325 | 0
| OERTLI GS 50 | 0 | 49 | 315 | 0
| OERTLI GS 70 | 2 | 69 | 300 | 241.5
| OERTLI GS 90 | 0 | 88 | 280 | 0
| OERTLI GGS 70 | 0 | 70 | 365 | 0
| OERTLI GGS 100 | 0 | 100 | 355 | 0
Für diese Anwendung empfehlen wir, möglichst
Speichertanks zu verwenden !!!
| Volumen | Anzahl | Volumen
| in Litern |  | gesamt
| 300 | 0 | 0
| 400 | 0 | 0
| 500 | 0 | 0
| 750 | 1 | 750
| 1000 | 0 | 0
| Gesamtmenge Vorratsspeicher | VSp= | 750
|  | nutzbares Mischwasservolumen des Speichers | VNutz = | 1339.2857 | Liter
|  | vom Gas-Wasserheizer zu erwärmen | VNachheiz= | 7380.7143 | Liter
|  | erforderliche Wärme zur Aufheizung in 1. Stunde | Q = | 240.3023 | kWh
241.5
| lt. Wärmebilanz ca. | 1.1977 | kWh | Reserve
| Typ | Zapfvol. | Zapfvol. nach | Aufheizzeit | Zyklen
|  | Rem | Aufheiz. | pro Kombi
|  | Liter | Liter | min
| OERTLI GS 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| OERTLI GS 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| OERTLI GS 70 | 857.1429 | 8073.1374 | 63.7152 | 3.2959
| OERTLI GS 90 | 0 | 0 | 0 | 0
| OERTLI GGS 70 | 0 | 0 | 0 | 0
| OERTLI GGS 100 | 0 | 0 | 0 | 0
8073.1374
| lt. Zapfvolumen ca. | 692.4231 | Litern | Reserve
o.k.
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH
Raiffeisenstr. 3; D-71696 Möglingen
[6 empty] | 1 | TRUE
1
In Hotels besteht der Warmwasserbedarf
in der Regel jeweils morgens und abends.
Die Menge Warmwasser ist in 1-2 Stunden zur Verfügung zu stellen.
Zur Legionellenprävention sollte die Gesamtmenge möglichst schnell erwärmt werden.
Größere Beheizungsleistung ist einem überdimensionierten Puffervolumen vorzuziehen !!
Auslegung
ist

## Mehrfamilienhaus
AUSLEGUNG MEHRFAMILIENHAUS
INPUT 1
Anzahl von
| Wohnungen | 10
| Belegung ( Gleichzeitigkeit ) | 100%
| Anzahl belegter Wohnungen | 10
| Personen per Wohnung | 3.5
| Hauptnutzungszeit Warmwasser | 120 | Minuten
| Liter pro Person am Tag bei | 90 | 45 | °C
| sonstiger Perioden-Bedarf GESAMT | 100 | Liter
| Kaltwassertemp. | 10 | °C
| gewünschte min. Zapftemperatur | 45 | °C
| Speichertemp ( Thermostat ) | 60 | °C
| Gesamtpersonen pro Haus | 35
| Gesamtmenge | 3150 | Liter / Tag
| Gesamtmenge | 1675 | Liter / Nutzperiode
| zur Erwärmung benötigt | 68.1686 | kWh
Auswahl des GS - Speichers
bitte wählen Sie ein oder mehrer Geräte aus !!
| Typ | Anzahl | Leistung | Inhalt | Wärme
|  |  | kW | Liter | kWh
| OERTLI GS 35 | 0 | 34 | 325 | 0
| OERTLI GS 50 | 0 | 49 | 315 | 0
| OERTLI GS 70 | 1 | 69 | 300 | 138
| OERTLI GS 90 | 0 | 88 | 280 | 0
| OERTLI GGS 70 | 0 | 70 | 365 | 0
| OERTLI GGS 100 | 0 | 100 | 355 | 0
Für diese Anwendung empfehlen wir, Speichertanks zu verwenden !!!
| Volumen | Anzahl | Volumen
| in Litern |  | gesamt
| 300 | 0 | 0
| 400 | 1 | 400
| 500 | 0 | 0
| 750 | 0 | 0
| 1000 | 0 | 0
| Gesamtmenge Vorratsspeicher | VSp= | 400
|  | nutzbares Mischwasservolumen des Speichers | VNutz = | 571.4286 | Liter
|  | vom Gas-Wasserheizer zu erwärmen | VNachheiz= | 1103.5714 | Liter
|  | erforderliche Wärme zur Aufheizung in 1. Stunde | Q = | 44.9128 | kWh
138
| lt. Wärmebilanz ca. | 93.0872 | kWh | Reserve
| Typ | Zapfvol. | Zapfvol. nach | Aufheizzeit | Zyklen
|  | Rem | Aufheiz. | pro Kombi
|  | Liter | Liter | min
| OERTLI GS 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| OERTLI GS 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| OERTLI GS 70 | 342.8571 | 3653.7252 | 42.4768 | 2.8251
| OERTLI GS 90 | 0 | 0 | 0 | 0
| OERTLI GGS 70 | 0 | 0 | 0 | 0
| OERTLI GGS 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3653.7252
| lt. Zapfvolumen ca. | 2550.1538 | Litern | Reserve
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH |  | o.k.
Raiffeisenstr. 3; D-71696 Möglingen
[6 empty] | 1 | TRUE
1
In Mehrfamilienhäusern besteht der Warmwasserbedarf zu 50 % morgens und 50 % abends.
Die Menge Warmwasser ist in 1-2 Stunden zur Verfügung zu stellen.
Die Aufheizung der gesamten Vorratsmengen kann in der dazwischen liegenden Zeit
von 6-8 Stunden erfolgen.
Auslegung
ist

## Massenunterkünfte
AUSLEGUNG Massenunterkunft
INPUT 1
Anzahl der
| untergebrachten Personen | 400
| Gleichzeitigkeit | 1%
| Hauptnutzungszeit Warmwasser | 40 | Minuten
| DUSCHE | 10 | Liter pro Duschvorgang
| Waschbecken | 10 | Liter pro Waschvorgang
| sonstiger Bedarf GESAMT | 100 | Liter
| Kaltwassertemp. | 10 | °C
| gewünschte min. Zapftemperatur | 38 | °C
| Speichertemp ( Thermostat ) | 60 | °C
| gleichzeitige Nutzer | 4
| Liter pro Nutzungszeitraum | 180 | 38 | °C
| zur Erwärmung benötigt | 5.8605 | kWh
Auswahl des GS - Speichers
bitte wählen Sie ein oder mehrer Geräte aus !!
| Typ | Anzahl | Leistung | Inhalt | Wärme
|  |  | kW | Liter | kWh
| OERTLI GS 35 | 0 | 34 | 325 | 0
| OERTLI GS 50 | 0 | 49 | 315 | 0
| OERTLI GS 70 | 0 | 69 | 300 | 0
| OERTLI GS 90 | 3 | 88 | 280 | 176
| OERTLI GGS 70 | 0 | 70 | 365 | 0
| OERTLI GGS 100 | 0 | 100 | 355 | 0
Für diese Anwendung empfehlen wir, möglichst
wenig Speichervolumen zu verwenden !!!
| Volumen | Anzahl | Volumen
| in Litern |  | gesamt
| 300 | 0 | 0
| 400 | 0 | 0
| 500 | 0 | 0
| 750 | 0 | 0
| 1000 | 1 | 1000
| Gesamtmenge Vorratsspeicher | VSp= | 1000
|  | nutzbares Mischwasservolumen des Speichers | VNutz = | 1785.7143 | Liter
|  | vom Gas-Wasserheizer zu erwärmen | VNachheiz= | -1605.7143 | Liter
|  | erforderliche Wärme zur Aufheizung in 1. Stunde | Q = | -52.2791 | kWh
176
| lt. Wärmebilanz ca. | 228.2791 | kWh | Reserve
| Typ | Zapfvol. | Zapfvol. nach | Aufheizzeit | Zyklen
|  | Rem | Aufheiz. | pro Kombi
|  | Liter | Liter | min
| OERTLI GS 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| OERTLI GS 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| OERTLI GS 70 | 0 | 0 | 0 | 0
| OERTLI GS 90 | 1200 | 6207.5188 | 60.9018 | 1.9704
| OERTLI GGS 70 | 0 | 0 | 0 | 0
| OERTLI GGS 100 | 0 | 0 | 0 | 0
6207.5188
| lt. Zapfvolumen ca. | 7813.2331 | Litern | Reserve
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH |  | o.k.
Raiffeisenstr. 3; D-71696 Möglingen
[6 empty] | 1 | TRUE
1
In Massenunterkünften ( Kasernen, Gefängnissen, Wohnheimen... )
besteht der Warmwasserbedarf jeweils morgens und abends.
Die Menge Warmwasser ist in 1-2 Stunden zur Verfügung zu stellen.
Zur Legionellenprävention sollte die Gesamtmenge möglichst schnell erwärmt werden.
Größere Beheizungsleistung ist einem großen Puffervolumen vorzuziehen !!
Auslegung
ist