## Données PAC
Calcul de points de fonctionnement d'une PAC
| Langage | [15 empty] | Température de départ | Colonne associée
| Français | [5 empty] | Modèle sélectionné | AWHP 4,5 MR | [8 empty] | 25 | 2
[17 empty] | 35 | 4
[6 empty] | Mode Chaud |  |  |  | Mode Froid | [6 empty] | 40 | 6
[17 empty] | 45 | 8
[5 empty] | Température de départ | 35 | [°C] |  | Température de départ | 18 | [°C] | [5 empty] | 50 | 10
[5 empty] | Température extérieure de base | -8 | [°C] |  | Température extérieure maximale | 29 | [°C] |  | Version 09/2020 |  |  |  | 55 | 12
[17 empty] | 60 | 14
[5 empty] | Puissance Calorifique | 4.2667 | [kW] |  | Puissance frigorifique | 6.86 | [kW]
[5 empty] | COP | 2.57 |  |  | EER | 3.458 | [6 empty] | Numéro de tableau | 1
[17 empty] | Ligne associée | #VALUE!
| Mode Chaud | [15 empty] | Colonne associée | pour Puissance | 4
|  |  |  | 13 | (n° ligne) | [12 empty] | pour COP | 5
| Modèle | AWHP 4,5 MR |  | 3 | (n° colonne)
1 | Température de départ [°C] | 25 | 26 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61
| Température extérieure de base [°C] | Puissance Calorifique [kW] | COP | Puissance Calorifique [kW] | COP | Puissance Calorifique [kW] | COP | Puissance Calorifique [kW] | COP | Puissance Calorifique [kW] | COP | Puissance Calorifique [kW] | COP | Puissance Calorifique [kW] | COP
| -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Température de départ froid | Colonne associée
| -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 | 2
| -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 18 | 4
| -15 | 3.7 | 2.76 | 3.41 | 2.35 | 3.3 | 1.83 | 3.1 | 1.74 | - | - | - | - | - | -
| -14 | 3.84 | 2.856 | 3.528 | 2.366 | 3.42 | 1.89 | 3.22 | 1.768 | - | - | - | - | - | - |  | Température exterieure maximale | Ligne associée
| -13 | 3.98 | 2.952 | 3.646 | 2.382 | 3.54 | 1.95 | 3.34 | 1.796 | - | - | - | - | - | - |  | 20 | 3
| -12 | 4.12 | 3.048 | 3.764 | 2.398 | 3.66 | 2.01 | 3.46 | 1.824 | - | - | - | - | - | - |  | 21 | 4
| -11 | 4.26 | 3.144 | 3.882 | 2.414 | 3.78 | 2.07 | 3.58 | 1.852 | - | - | - | - | - | - |  | 22 | 5
| -10 | 4.4 | 3.24 | 4 | 2.43 | 3.9 | 2.13 | 3.7 | 1.88 | 3.5 | 1.66 | - | - | - | - |  | 23 | 6
| -9 | 4.5 | 3.2933 | 4.1333 | 2.5 | 4 | 2.1867 | 3.8 | 1.9267 | 3.5667 | 1.6733 | - | - | - | - |  | 24 | 7
| -8 | 4.6 | 3.3467 | 4.2667 | 2.57 | 4.1 | 2.2433 | 3.9 | 1.9733 | 3.6333 | 1.6867 | - | - | - | - |  | 25 | 8
| -7 | 4.7 | 3.4 | 4.4 | 2.64 | 4.2 | 2.3 | 4 | 2.02 | 3.7 | 1.7 | 3.5 | 1.41 | - | - |  | 26 | 9
| -6 | 4.5667 | 3.4667 | 4.3 | 2.6844 | 4.1222 | 2.3889 | 3.9444 | 2.1067 | 3.6778 | 1.78 | 3.5 | 1.48 | - | - |  | 27 | 10
| -5 | 4.4333 | 3.5333 | 4.2 | 2.7289 | 4.0444 | 2.4778 | 3.8889 | 2.1933 | 3.6556 | 1.86 | 3.5 | 1.55 | - | - |  | 28 | 11
| -4 | 4.3 | 3.6 | 4.1 | 2.7733 | 3.9667 | 2.5667 | 3.8333 | 2.28 | 3.6333 | 1.94 | 3.5 | 1.62 | - | - |  | 29 | 12
| -3 | 4.1667 | 3.6667 | 4 | 2.8178 | 3.8889 | 2.6556 | 3.7778 | 2.3667 | 3.6111 | 2.02 | 3.5 | 1.69 | - | - |  | 30 | 13
| -2 | 4.0333 | 3.7333 | 3.9 | 2.8622 | 3.8111 | 2.7444 | 3.7222 | 2.4533 | 3.5889 | 2.1 | 3.5 | 1.76 | - | - |  | 31 | 14
| -1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 2.9067 | 3.7333 | 2.8333 | 3.6667 | 2.54 | 3.5667 | 2.18 | 3.5 | 1.83 | - | - |  | 32 | 15
| 0 | 3.7667 | 3.8667 | 3.7 | 2.9511 | 3.6556 | 2.9222 | 3.6111 | 2.6267 | 3.5444 | 2.26 | 3.5 | 1.9 | - | - |  | 33 | 16
| 1 | 3.6333 | 3.9333 | 3.6 | 2.9956 | 3.5778 | 3.0111 | 3.5556 | 2.7133 | 3.5222 | 2.34 | 3.5 | 1.97 | - | - |  | 34 | 17
| 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.04 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 2.42 | 3.5 | 2.04 | - | - |  | 35 | 18
| 3 | 3.7 | 4.484 | 3.7 | 3.444 | 3.7 | 3.356 | 3.7 | 2.98 | 3.7 | 2.576 | 3.7 | 2.172 | - | -
| 4 | 3.9 | 4.968 | 3.9 | 3.848 | 3.9 | 3.612 | 3.9 | 3.16 | 3.9 | 2.732 | 3.9 | 2.304 | - | -
| 5 | 4.1 | 5.452 | 4.1 | 4.252 | 4.1 | 3.868 | 4.1 | 3.34 | 4.1 | 2.888 | 4.1 | 2.436 | - | -
| 6 | 4.3 | 5.936 | 4.3 | 4.656 | 4.3 | 4.124 | 4.3 | 3.52 | 4.3 | 3.044 | 4.3 | 2.568 | - | -
| 7 | 4.5 | 6.42 | 4.5 | 5.06 | 4.5 | 4.38 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 2.7 | - | -
| 8 | 4.62 | 6.626 | 4.62 | 5.216 | 4.62 | 4.51 | 4.62 | 3.804 | 4.62 | 3.28 | 4.62 | 2.758 | - | -
| 9 | 4.74 | 6.832 | 4.74 | 5.372 | 4.74 | 4.64 | 4.74 | 3.908 | 4.74 | 3.36 | 4.74 | 2.816 | - | - | Modèle | Numéro
| 10 | 4.86 | 7.038 | 4.86 | 5.528 | 4.86 | 4.77 | 4.86 | 4.012 | 4.86 | 3.44 | 4.86 | 2.874 | - | - | AWHP 4,5 MR | 1
| 11 | 4.98 | 7.244 | 4.98 | 5.684 | 4.98 | 4.9 | 4.98 | 4.116 | 4.98 | 3.52 | 4.98 | 2.932 | - | - | AWHP 6 MR | 2
| 12 | 5.1 | 7.45 | 5.1 | 5.84 | 5.1 | 5.03 | 5.1 | 4.22 | 5.1 | 3.6 | 5.1 | 2.99 | - | - | AWHP 8 MR | 3
| 13 | 5.2 | 7.6567 | 5.2 | 5.9933 | 5.2 | 5.16 | 5.2 | 4.3267 | 5.2 | 3.6833 | 5.0667 | 3.0467 | - | - | AWHP 11 MR/TR | 4
| 14 | 5.3 | 7.8633 | 5.3 | 6.1467 | 5.3 | 5.29 | 5.3 | 4.4333 | 5.3 | 3.7667 | 5.0333 | 3.1033 | - | - | AWHP 16 MR/TR | 5
| 15 | 5.4 | 8.07 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 5.42 | 5.4 | 4.54 | 5.4 | 3.85 | 5 | 3.16 | - | - | AWHP 22 TR | 6
| 16 | 5.52 | 8.094 | 5.52 | 6.456 | 5.52 | 5.55 | 5.52 | 4.644 | 5.52 | 3.93 | 4 | 3.218 | - | - | AWHP 27 TR | 7
| 17 | 5.64 | 8.118 | 5.64 | 6.612 | 5.64 | 5.68 | 5.64 | 4.748 | 5.64 | 4.01 | 5.4 | 3.276 | - | -
| 18 | 5.76 | 8.142 | 5.76 | 6.768 | 5.76 | 5.81 | 5.76 | 4.852 | 5.76 | 4.09 | 5.6 | 3.334 | - | -
| 19 | 5.88 | 8.166 | 5.88 | 6.924 | 5.88 | 5.94 | 5.88 | 4.956 | 5.88 | 4.17 | 5.8 | 3.392 | - | - |  | = Valeurs maximales
| 20 | 6 | 8.19 | 6 | 7.08 | 6 | 6.07 | 6 | 5.06 | 6 | 4.25 | 6 | 3.45 | - | - |  | = Valeurs nominales
= Valeurs interpolées
| Mode Froid | 3 | n°colonne
|  | 10 | N°ligne
| Modèle | AWHP 4,5 MR
2 | Température de départ [°C] | 7 | 8 | 18 | 19
| Température extérieure maximale [°C] | Puissance frigorifique [kW] | EER | Puissance frigorifique [kW] | EER
| 20 | 5.3 | 3.13 | 7.1 | 3.54
| 21 | 5.3 | 3.136 | 7.1 | 3.578
| 22 | 5.3 | 3.142 | 7.1 | 3.616
| 23 | 5.3 | 3.148 | 7.1 | 3.654
| 24 | 5.3 | 3.154 | 7.1 | 3.692
| 25 | 5.3 | 3.16 | 7.1 | 3.73
| 26 | 5.26 | 3.092 | 7.04 | 3.662
| 27 | 5.22 | 3.024 | 6.98 | 3.594
| 28 | 5.18 | 2.956 | 6.92 | 3.526
| 29 | 5.14 | 2.888 | 6.86 | 3.458
| 30 | 5.1 | 2.82 | 6.8 | 3.39
| 31 | 5.06 | 2.752 | 6.74 | 3.31
| 32 | 5.02 | 2.684 | 6.68 | 3.23
| 33 | 4.98 | 2.616 | 6.62 | 3.15
| 34 | 4.94 | 2.548 | 6.56 | 3.07
| 35 | 4.9 | 2.48 | 6.5 | 2.99
3
4
5
6
7

## Caractéristiques PAC (hidden)
[10 empty] | Correspondances |  | (C.R. 30/07/2019) |  |  |  | Base de données pour calcul de points (à masquer + verrouiller avant diffusion) | [7 empty] | mode froid
|  | Calcul de points | [7 empty] | De Dietrich | Mitsubishi | [17 empty] | Température ext de base [°C] | Puissance cfrigorifique [kW] | EER
[10 empty] | AWHP 4.5 MR | SUHZ-SW45VA | [5 empty] | Température de départ | Colonne associée |  | Température ext de base [°C] | Ligne associée | Puissance correspondante | COP correspondant | Calcul de points |  |  |  |  | 20 | 7.1 | 3.54
|  |  | Modèle sélectionné | AWHP 4,5 MR | [5 empty] | AWHP 6 MR | PUHZ-SW50VKA | [5 empty] | 25 | 2 |  | -20 | 3 | - | - | [5 empty] | 21 | 7.1 | 3.578
[10 empty] | AWHP 8 MR | PUHZ-SW75VHA | [5 empty] | 35 | 4 |  | -19 | 4 | - | - |  | Modèle sélectionné | AWHP 4,5 MR |  |  | 22 | 7.1 | 3.616
|  |  | Température de départ | 35 | [°C] |  |  |  |  | AWHP 11 MR | PUHZ-SW100VHA | [5 empty] | 40 | 6 |  | -18 | 5 | - | - | [5 empty] | 23 | 7.1 | 3.654
|  |  | Température extérieure de base | -8 | [°C] |  |  |  |  | AWHP 11 TR | PUHZ-SW100YHA | [5 empty] | 45 | 8 |  | -17 | 6 | - | - |  | Température de départ | 18 | [°C] |  | 24 | 7.1 | 3.692
[10 empty] | AWHP 16 MR | PUHZ-SW120VHA | [5 empty] | 50 | 10 |  | -16 | 7 | - | - |  | Température extérieure maximale | 29 | [°C] |  | 25 | 7.1 | 3.73
|  |  | Puissance Calorifique | 4.2667 | [kW] |  |  |  |  | AWHP 16 TR | PUHZ-SW120YHA | [5 empty] | 55 | 12 |  | -15 | 8 | 3.41 | 2.35 | [5 empty] | 26 | 7.04 | 3.662
|  |  | COP | 2.57 | [5 empty] | AWHP 22 TR | PUHZ-SW160YKA | [5 empty] | 60 | 14 |  | -14 | 9 | 3.528 | 2.366 |  | Puissance frigorifique | 4.2667 | [kW] |  | 27 | 6.98 | 3.594
[10 empty] | AWHP 27 TR | PUHZ-SW200YKA | [8 empty] | -13 | 10 | 3.646 | 2.382 |  | EER | 2.57 |  |  | 28 | 6.92 | 3.526
[17 empty] | Numéro de tableau | 1 |  | -12 | 11 | 3.764 | 2.398 | [5 empty] | 29 | 6.86 | 3.458
[17 empty] | Ligne associée | 15 |  | -11 | 12 | 3.882 | 2.414 | Modèle | AWHP 4,5 MR |  |  |  | 30 | 6.8 | 3.39
[17 empty] | Colonne associée | pour Puissance | 4 | -10 | 13 | 4 | 2.43 | Température départ [°C] | 7 | 8 | 18 | 19 | 31 | 6.74 | 3.31
[18 empty] | pour COP | 5 | -9 | 14 | 4.1333 | 2.5 | Température ext de base [°C] | Puissance cfrigorifique [kW] | EER | Puissance cfrigorifique [kW] | EER | 32 | 6.68 | 3.23
| Modèle | AWHP 4,5 MR | [17 empty] | -8 | 15 | 4.2667 | 2.57 | 20 | 5.3 | 3.13 | 7.1 | 3.54 | 33 | 6.62 | 3.15
1 | Température départ [°C] | 25 | 26 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61 |  |  |  |  | -7 | 16 | 4.4 | 2.64 | 21 | 5.3 | 3.136 | 7.1 | 3.578 | 34 | 6.56 | 3.07
| Température ext de base [°C] | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP |  |  |  |  | -6 | 17 | 4.3 | 2.6844 | 22 | 5.3 | 3.142 | 7.1 | 3.616 | 35 | 6.5 | 2.99
| -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | -5 | 18 | 4.2 | 2.7289 | 23 | 5.3 | 3.148 | 7.1 | 3.654
| -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | -4 | 19 | 4.1 | 2.7733 | 24 | 5.3 | 3.154 | 7.1 | 3.692
| -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | -3 | 20 | 4 | 2.8178 | 25 | 5.3 | 3.16 | 7.1 | 3.73
| -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | -2 | 21 | 3.9 | 2.8622 | 26 | 5.26 | 3.092 | 7.04 | 3.662
| -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | -1 | 22 | 3.8 | 2.9067 | 27 | 5.22 | 3.024 | 6.98 | 3.594
| -15 | 3.7 | 2.76 | 3.41 | 2.35 | 3.3 | 1.83 | 3.1 | 1.74 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | 23 | 3.7 | 2.9511 | 28 | 5.18 | 2.956 | 6.92 | 3.526
| -14 | 3.84 | 2.856 | 3.528 | 2.366 | 3.42 | 1.89 | 3.22 | 1.768 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 1 | 24 | 3.6 | 2.9956 | 29 | 5.14 | 2.888 | 6.86 | 3.458
| -13 | 3.98 | 2.952 | 3.646 | 2.382 | 3.54 | 1.95 | 3.34 | 1.796 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 2 | 25 | 3.5 | 3.04 | 30 | 5.1 | 2.82 | 6.8 | 3.39
| -12 | 4.12 | 3.048 | 3.764 | 2.398 | 3.66 | 2.01 | 3.46 | 1.824 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 3 | 26 | 3.7 | 3.444 | 31 | 5.06 | 2.752 | 6.74 | 3.31
| -11 | 4.26 | 3.144 | 3.882 | 2.414 | 3.78 | 2.07 | 3.58 | 1.852 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 4 | 27 | 3.9 | 3.848 | 32 | 5.02 | 2.684 | 6.68 | 3.23
| -10 | 4.4 | 3.24 | 4 | 2.43 | 3.9 | 2.13 | 3.7 | 1.88 | 3.5 | 1.66 | - | - | - | - |  |  |  |  | 5 | 28 | 4.1 | 4.252 | 33 | 4.98 | 2.616 | 6.62 | 3.15
| -9 | 4.5 | 3.2933 | 4.1333 | 2.5 | 4 | 2.1867 | 3.8 | 1.9267 | 3.5667 | 1.6733 | - | - | - | - |  |  |  |  | 6 | 29 | 4.3 | 4.656 | 34 | 4.94 | 2.548 | 6.56 | 3.07
| -8 | 4.6 | 3.3467 | 4.2667 | 2.57 | 4.1 | 2.2433 | 3.9 | 1.9733 | 3.6333 | 1.6867 | - | - | - | - |  |  |  |  | 7 | 30 | 4.5 | 5.06 | 35 | 4.9 | 2.48 | 6.5 | 2.99
| -7 | 4.7 | 3.4 | 4.4 | 2.64 | 4.2 | 2.3 | 4 | 2.02 | 3.7 | 1.7 | 3.5 | 1.41 | - | - |  |  |  |  | 8 | 31 | 4.62 | 5.216
| -6 | 4.5667 | 3.4667 | 4.3 | 2.6844 | 4.1222 | 2.3889 | 3.9444 | 2.1067 | 3.6778 | 1.78 | 3.5 | 1.48 | - | - |  |  |  |  | 9 | 32 | 4.74 | 5.372
| -5 | 4.4333 | 3.5333 | 4.2 | 2.7289 | 4.0444 | 2.4778 | 3.8889 | 2.1933 | 3.6556 | 1.86 | 3.5 | 1.55 | - | - |  |  |  |  | 10 | 33 | 4.86 | 5.528
| -4 | 4.3 | 3.6 | 4.1 | 2.7733 | 3.9667 | 2.5667 | 3.8333 | 2.28 | 3.6333 | 1.94 | 3.5 | 1.62 | - | - |  |  |  |  | 11 | 34 | 4.98 | 5.684
| -3 | 4.1667 | 3.6667 | 4 | 2.8178 | 3.8889 | 2.6556 | 3.7778 | 2.3667 | 3.6111 | 2.02 | 3.5 | 1.69 | - | - |  |  |  |  | 12 | 35 | 5.1 | 5.84
| -2 | 4.0333 | 3.7333 | 3.9 | 2.8622 | 3.8111 | 2.7444 | 3.7222 | 2.4533 | 3.5889 | 2.1 | 3.5 | 1.76 | - | - |  |  |  |  | 13 | 36 | 5.2 | 5.9933 | Modèle | AWHP 6 MR
| -1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 2.9067 | 3.7333 | 2.8333 | 3.6667 | 2.54 | 3.5667 | 2.18 | 3.5 | 1.83 | - | - |  |  |  |  | 14 | 37 | 5.3 | 6.1467 | Température départ [°C] | 7 | 8 | 18 | 19
| 0 | 3.7667 | 3.8667 | 3.7 | 2.9511 | 3.6556 | 2.9222 | 3.6111 | 2.6267 | 3.5444 | 2.26 | 3.5 | 1.9 | - | - |  |  |  |  | 15 | 38 | 5.4 | 6.3 | Température ext de base [°C] | Puissance cfrigorifique [kW] | EER | Puissance cfrigorifique [kW] | EER
| 1 | 3.6333 | 3.9333 | 3.6 | 2.9956 | 3.5778 | 3.0111 | 3.5556 | 2.7133 | 3.5222 | 2.34 | 3.5 | 1.97 | - | - |  |  |  |  | 16 | 39 | 5.52 | 6.456 | 20 | 4.9 | 3.48 | 5.4 | 5.44
| 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.04 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 2.42 | 3.5 | 2.04 | - | - |  |  |  |  | 17 | 40 | 5.64 | 6.612 | 21 | 4.9 | 3.488 | 5.4 | 5.5
| 3 | 3.7 | 4.484 | 3.7 | 3.444 | 3.7 | 3.356 | 3.7 | 2.98 | 3.7 | 2.576 | 3.7 | 2.172 | - | - |  |  |  |  | 18 | 41 | 5.76 | 6.768 | 22 | 4.9 | 3.496 | 5.4 | 5.56
| 4 | 3.9 | 4.968 | 3.9 | 3.848 | 3.9 | 3.612 | 3.9 | 3.16 | 3.9 | 2.732 | 3.9 | 2.304 | - | - |  |  |  |  | 19 | 42 | 5.88 | 6.924 | 23 | 4.9 | 3.504 | 5.4 | 5.62
| 5 | 4.1 | 5.452 | 4.1 | 4.252 | 4.1 | 3.868 | 4.1 | 3.34 | 4.1 | 2.888 | 4.1 | 2.436 | - | - |  |  |  |  | 20 | 43 | 6 | 7.08 | 24 | 4.9 | 3.512 | 5.4 | 5.68
| 6 | 4.3 | 5.936 | 4.3 | 4.656 | 4.3 | 4.124 | 4.3 | 3.52 | 4.3 | 3.044 | 4.3 | 2.568 | - | - | [8 empty] | 25 | 4.9 | 3.52 | 5.4 | 5.74
| 7 | 4.5 | 6.42 | 4.5 | 5.06 | 4.5 | 4.38 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 2.7 | - | - | [8 empty] | 26 | 4.86 | 3.444 | 5.36 | 5.634
| 8 | 4.62 | 6.626 | 4.62 | 5.216 | 4.62 | 4.51 | 4.62 | 3.804 | 4.62 | 3.28 | 4.62 | 2.758 | - | - | [8 empty] | 27 | 4.82 | 3.368 | 5.32 | 5.528
| 9 | 4.74 | 6.832 | 4.74 | 5.372 | 4.74 | 4.64 | 4.74 | 3.908 | 4.74 | 3.36 | 4.74 | 2.816 | - | - | Modèle | Numéro | [6 empty] | 28 | 4.78 | 3.292 | 5.28 | 5.422
| 10 | 4.86 | 7.038 | 4.86 | 5.528 | 4.86 | 4.77 | 4.86 | 4.012 | 4.86 | 3.44 | 4.86 | 2.874 | - | - | AWHP 4,5 MR | 1 | [6 empty] | 29 | 4.74 | 3.216 | 5.24 | 5.316
| 11 | 4.98 | 7.244 | 4.98 | 5.684 | 4.98 | 4.9 | 4.98 | 4.116 | 4.98 | 3.52 | 4.98 | 2.932 | - | - | AWHP 6 MR | 2 | [6 empty] | 30 | 4.7 | 3.14 | 5.2 | 5.21
| 12 | 5.1 | 7.45 | 5.1 | 5.84 | 5.1 | 5.03 | 5.1 | 4.22 | 5.1 | 3.6 | 5.1 | 2.99 | - | - | AWHP 8 MR | 3 | [6 empty] | 31 | 4.66 | 3.064 | 5.16 | 5.088
| 13 | 5.2 | 7.6567 | 5.2 | 5.9933 | 5.2 | 5.16 | 5.2 | 4.3267 | 5.2 | 3.6833 | 5.0667 | 3.0467 | - | - | AWHP 11 MR/TR | 4 | [6 empty] | 32 | 4.62 | 2.988 | 5.12 | 4.966
| 14 | 5.3 | 7.8633 | 5.3 | 6.1467 | 5.3 | 5.29 | 5.3 | 4.4333 | 5.3 | 3.7667 | 5.0333 | 3.1033 | - | - | AWHP 16 MR/TR | 5 | [6 empty] | 33 | 4.58 | 2.912 | 5.08 | 4.844
| 15 | 5.4 | 8.07 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 5.42 | 5.4 | 4.54 | 5.4 | 3.85 | 5 | 3.16 | - | - | AWHP 22 TR | 6 | [6 empty] | 34 | 4.54 | 2.836 | 5.04 | 4.722
| 16 | 5.52 | 8.094 | 5.52 | 6.456 | 5.52 | 5.55 | 5.52 | 4.644 | 5.52 | 3.93 | 4 | 3.218 | - | - | AWHP 27 TR | 7 | [6 empty] | 35 | 4.5 | 2.76 | 5 | 4.6
| 17 | 5.64 | 8.118 | 5.64 | 6.612 | 5.64 | 5.68 | 5.64 | 4.748 | 5.64 | 4.01 | 5.4 | 3.276 | - | -
| 18 | 5.76 | 8.142 | 5.76 | 6.768 | 5.76 | 5.81 | 5.76 | 4.852 | 5.76 | 4.09 | 5.6 | 3.334 | - | -
| 19 | 5.88 | 8.166 | 5.88 | 6.924 | 5.88 | 5.94 | 5.88 | 4.956 | 5.88 | 4.17 | 5.8 | 3.392 | - | - |  | = Valeurs maximales
| 20 | 6 | 8.19 | 6 | 7.08 | 6 | 6.07 | 6 | 5.06 | 6 | 4.25 | 6 | 3.45 | - | - |  | = Valeurs nominales
= Valeurs interpolées
[24 empty] | Modèle | AWHP 8 MR
[24 empty] | Température départ [°C] | 7 | 8 | 18 | 19
| Modèle | AWHP 6 MR | [21 empty] | Température ext de base [°C] | Puissance cfrigorifique [kW] | EER | Puissance cfrigorifique [kW] | EER
2 | Température départ [°C] | 25 | 26 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61 | [8 empty] | 20 | 8.5 | 3.6 | 11.3 | 4.38
| Température ext de base [°C] | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | [8 empty] | 21 | 8.44 | 3.532 | 11.24 | 4.314
| -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 22 | 8.38 | 3.464 | 11.18 | 4.248
| -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 23 | 8.32 | 3.396 | 11.12 | 4.182
| -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 24 | 8.26 | 3.328 | 11.06 | 4.116
| -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 25 | 8.2 | 3.26 | 11 | 4.05
| -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 26 | 8.12 | 3.186 | 10.92 | 3.974
| -15 | - | - | 3.8 | 2.04 | 3.42 | 1.76 | 3.04 | 1.48 | 2.66 | 1.2 | - | - | - | - | [8 empty] | 27 | 8.04 | 3.112 | 10.84 | 3.898
| -14 | - | - | 4.012 | 2.116 | 3.634 | 1.836 | 3.258 | 1.558 | 2.928 | 1.298 | - | - | - | - | [8 empty] | 28 | 7.96 | 3.038 | 10.76 | 3.822
| -13 | - | - | 4.224 | 2.192 | 3.848 | 1.912 | 3.476 | 1.636 | 3.196 | 1.396 | - | - | - | - | [8 empty] | 29 | 7.88 | 2.964 | 10.68 | 3.746
| -12 | - | - | 4.436 | 2.268 | 4.062 | 1.988 | 3.694 | 1.714 | 3.464 | 1.494 | - | - | - | - | [8 empty] | 30 | 7.8 | 2.89 | 10.6 | 3.67
| -11 | - | - | 4.648 | 2.344 | 4.276 | 2.064 | 3.912 | 1.792 | 3.732 | 1.592 | - | - | - | - | [8 empty] | 31 | 7.7 | 2.822 | 10.48 | 3.572
| -10 | 5.6 | 2.97 | 4.86 | 2.42 | 4.49 | 2.14 | 4.13 | 1.87 | 4 | 1.69 | 3.87 | 1.51 | - | - | [8 empty] | 32 | 7.6 | 2.754 | 10.36 | 3.474
| -9 | 5.8067 | 3.0467 | 5.0733 | 2.4967 | 4.7067 | 2.22 | 4.3467 | 1.9467 | 4.21 | 1.76 | 4.0733 | 1.5733 | - | - | [8 empty] | 33 | 7.5 | 2.686 | 10.24 | 3.376
| -8 | 6.0133 | 3.1233 | 5.2867 | 2.5733 | 4.9233 | 2.3 | 4.5633 | 2.0233 | 4.42 | 1.83 | 4.2767 | 1.6367 | - | - | [8 empty] | 34 | 7.4 | 2.618 | 10.12 | 3.278
| -7 | 6.22 | 3.2 | 5.5 | 2.65 | 5.14 | 2.38 | 4.78 | 2.1 | 4.63 | 1.9 | 4.48 | 1.7 | - | - | [8 empty] | 35 | 7.3 | 2.55 | 10 | 3.18
| -6 | 6.0844 | 3.23 | 5.4444 | 2.6856 | 5.1244 | 2.4178 | 4.8044 | 2.1411 | 4.6711 | 1.9356 | 4.5378 | 1.73 | - | -
| -5 | 5.9489 | 3.26 | 5.3889 | 2.7211 | 5.1089 | 2.4556 | 4.8289 | 2.1822 | 4.7122 | 1.9711 | 4.5956 | 1.76 | - | -
| -4 | 5.8133 | 3.29 | 5.3333 | 2.7567 | 5.0933 | 2.4933 | 4.8533 | 2.2233 | 4.7533 | 2.0067 | 4.6533 | 1.79 | - | -
| -3 | 5.6778 | 3.32 | 5.2778 | 2.7922 | 5.0778 | 2.5311 | 4.8778 | 2.2644 | 4.7944 | 2.0422 | 4.7111 | 1.82 | - | -
| -2 | 5.5422 | 3.35 | 5.2222 | 2.8278 | 5.0622 | 2.5689 | 4.9022 | 2.3056 | 4.8356 | 2.0778 | 4.7689 | 1.85 | - | -
| -1 | 5.4067 | 3.38 | 5.1667 | 2.8633 | 5.0467 | 2.6067 | 4.9267 | 2.3467 | 4.8767 | 2.1133 | 4.8267 | 1.88 | - | -
| 0 | 5.2711 | 3.41 | 5.1111 | 2.8989 | 5.0311 | 2.6444 | 4.9511 | 2.3878 | 4.9178 | 2.1489 | 4.8844 | 1.91 | - | - | [8 empty] | Modèle | AWHP 11 MR/TR
| 1 | 5.1356 | 3.44 | 5.0556 | 2.9344 | 5.0156 | 2.6822 | 4.9756 | 2.4289 | 4.9589 | 2.1844 | 4.9422 | 1.94 | - | - | [8 empty] | Température départ [°C] | 7 | 8 | 18 | 19
| 2 | 5 | 3.47 | 5 | 2.97 | 5 | 2.72 | 5 | 2.47 | 5 | 2.22 | 5 | 1.97 | 5 | 1.72 | [8 empty] | Température ext de base [°C] | Puissance cfrigorifique [kW] | EER | Puissance cfrigorifique [kW] | EER
| 3 | 5.1 | 3.88 | 5.1 | 3.26 | 5.1 | 2.95 | 5.1 | 2.64 | 5.1 | 2.33 | 5.1 | 2.02 | 5.1 | 1.71 | [8 empty] | 20 | 10.1 | 3.78 | 15.1 | 4.42
| 4 | 5.2 | 4.29 | 5.2 | 3.55 | 5.2 | 3.18 | 5.2 | 2.81 | 5.2 | 2.44 | 5.2 | 2.07 | 5.2 | 1.7 | [8 empty] | 21 | 10.04 | 3.724 | 15.06 | 4.386
| 5 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 3.84 | 5.3 | 3.41 | 5.3 | 2.98 | 5.3 | 2.55 | 5.3 | 2.12 | 5.3 | 1.69 | [8 empty] | 22 | 9.98 | 3.668 | 15.02 | 4.352
| 6 | 5.4 | 5.11 | 5.4 | 4.13 | 5.4 | 3.64 | 5.4 | 3.15 | 5.4 | 2.66 | 5.4 | 2.17 | 5.4 | 1.68 | [8 empty] | 23 | 9.92 | 3.612 | 14.98 | 4.318
| 7 | 5.5 | 5.52 | 5.5 | 4.42 | 5.5 | 3.87 | 5.5 | 3.32 | 5.5 | 2.77 | 5.5 | 2.22 | 5.5 | 1.67 | [8 empty] | 24 | 9.86 | 3.556 | 14.94 | 4.284
| 8 | 5.68 | 5.708 | 5.68 | 4.572 | 5.68 | 4.002 | 5.68 | 3.434 | 5.68 | 2.864 | 5.68 | 2.296 | 5.68 | 1.728 | [8 empty] | 25 | 9.8 | 3.5 | 14.9 | 4.25
| 9 | 5.86 | 5.896 | 5.86 | 4.724 | 5.86 | 4.134 | 5.86 | 3.548 | 5.86 | 2.958 | 5.86 | 2.372 | 5.86 | 1.786 | [8 empty] | 26 | 9.78 | 3.444 | 14.88 | 4.218
| 10 | 6.04 | 6.084 | 6.04 | 4.876 | 6.04 | 4.266 | 6.04 | 3.662 | 6.04 | 3.052 | 6.04 | 2.448 | 6.04 | 1.844 | [8 empty] | 27 | 9.76 | 3.388 | 14.86 | 4.186
| 11 | 6.22 | 6.272 | 6.22 | 5.028 | 6.22 | 4.398 | 6.22 | 3.776 | 6.22 | 3.146 | 6.22 | 2.524 | 6.22 | 1.902 | [8 empty] | 28 | 9.74 | 3.332 | 14.84 | 4.154
| 12 | 6.4 | 6.46 | 6.4 | 5.18 | 6.4 | 4.53 | 6.4 | 3.89 | 6.4 | 3.24 | 6.4 | 2.6 | 6.4 | 1.96 | [8 empty] | 29 | 9.72 | 3.276 | 14.82 | 4.122
| 13 | 6.6 | 6.65 | 6.6 | 5.33 | 6.6 | 4.6633 | 6.6 | 4.0033 | 6.6 | 3.3367 | 6.6 | 2.6767 | 6.6 | 2.0167 | [8 empty] | 30 | 9.7 | 3.22 | 14.8 | 4.09
| 14 | 6.8 | 6.84 | 6.8 | 5.48 | 6.8 | 4.7967 | 6.8 | 4.1167 | 6.8 | 3.4333 | 6.8 | 2.7533 | 6.8 | 2.0733 | [8 empty] | 31 | 9.58 | 3.126 | 14.64 | 3.98
| 15 | 7 | 7.03 | 7 | 5.63 | 7 | 4.93 | 7 | 4.23 | 7 | 3.53 | 7 | 2.83 | 7 | 2.13 | [8 empty] | 32 | 9.46 | 3.032 | 14.48 | 3.87
| 16 | 7.18 | 7.22 | 7.18 | 5.782 | 7.18 | 5.062 | 7.18 | 4.344 | 7.18 | 3.624 | 7.18 | 2.906 | 7.18 | 2.186 | [8 empty] | 33 | 9.34 | 2.938 | 14.32 | 3.76
| 17 | 7.36 | 7.41 | 7.36 | 5.934 | 7.36 | 5.194 | 7.36 | 4.458 | 7.36 | 3.718 | 7.36 | 2.982 | 7.36 | 2.242 | [8 empty] | 34 | 9.22 | 2.844 | 14.16 | 3.65
| 18 | 7.54 | 7.6 | 7.54 | 6.086 | 7.54 | 5.326 | 7.54 | 4.572 | 7.54 | 3.812 | 7.54 | 3.058 | 7.54 | 2.298 | [8 empty] | 35 | 9.1 | 2.75 | 14 | 3.54
| 19 | 7.72 | 7.79 | 7.72 | 6.238 | 7.72 | 5.458 | 7.72 | 4.686 | 7.72 | 3.906 | 7.72 | 3.134 | 7.72 | 2.354
| 20 | 7.9 | 7.98 | 7.9 | 6.39 | 7.9 | 5.59 | 7.9 | 4.8 | 7.9 | 4 | 7.9 | 3.21 | 7.9 | 2.41
| Modèle | AWHP 8 MR
3 | Température départ [°C] | 25 | 26 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61
| Température ext de base [°C] | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | [8 empty] | Modèle | AWHP 16 MR/TR
| -20 | - | - | 4.52 | 2.03 | 4.55 | 1.86 | 4.23 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | Température départ [°C] | 7 | 8 | 18 | 19
| -19 | - | - | 4.696 | 2.088 | 4.706 | 1.906 | 4.434 | 1.686 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | Température ext de base [°C] | Puissance cfrigorifique [kW] | EER | Puissance cfrigorifique [kW] | EER
| -18 | - | - | 4.872 | 2.146 | 4.862 | 1.952 | 4.638 | 1.732 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 20 | 13.9 | 2.93 | 16.9 | 4.05
| -17 | - | - | 5.048 | 2.204 | 5.018 | 1.998 | 4.842 | 1.778 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 21 | 13.82 | 2.898 | 16.9 | 4.044
| -16 | - | - | 5.224 | 2.262 | 5.174 | 2.044 | 5.046 | 1.824 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 22 | 13.74 | 2.866 | 16.9 | 4.038
| -15 | - | - | 5.4 | 2.32 | 5.33 | 2.09 | 5.25 | 1.87 | 3.97 | 1.28 | - | - | - | - | [8 empty] | 23 | 13.66 | 2.834 | 16.9 | 4.032
| -14 | - | - | 5.858 | 2.326 | 5.766 | 2.094 | 5.666 | 1.872 | 4.54 | 1.368 | - | - | - | - | [8 empty] | 24 | 13.58 | 2.802 | 16.9 | 4.026
| -13 | - | - | 6.316 | 2.332 | 6.202 | 2.098 | 6.082 | 1.874 | 5.11 | 1.456 | - | - | - | - | [8 empty] | 25 | 13.5 | 2.77 | 16.9 | 4.02
| -12 | - | - | 6.774 | 2.338 | 6.638 | 2.102 | 6.498 | 1.876 | 5.68 | 1.544 | - | - | - | - | [8 empty] | 26 | 13.48 | 2.742 | 16.92 | 4.022
| -11 | - | - | 7.232 | 2.344 | 7.074 | 2.106 | 6.914 | 1.878 | 6.25 | 1.632 | - | - | - | - | [8 empty] | 27 | 13.46 | 2.714 | 16.94 | 4.024
| -10 | 8.05 | 2.72 | 7.69 | 2.35 | 7.51 | 2.11 | 7.33 | 1.88 | 6.82 | 1.72 | 6.29 | 1.56 | - | - | [8 empty] | 28 | 13.44 | 2.686 | 16.96 | 4.026
| -9 | 8.3433 | 2.9067 | 7.9333 | 2.49 | 7.7433 | 2.2233 | 7.55 | 1.9633 | 7.0233 | 1.7933 | 6.5267 | 1.62 | - | - | [8 empty] | 29 | 13.42 | 2.658 | 16.98 | 4.028
| -8 | 8.6367 | 3.0933 | 8.1767 | 2.63 | 7.9767 | 2.3367 | 7.77 | 2.0467 | 7.2267 | 1.8667 | 6.7633 | 1.68 | - | - | [8 empty] | 30 | 13.4 | 2.63 | 17 | 4.03
| -7 | 8.93 | 3.28 | 8.42 | 2.77 | 8.21 | 2.45 | 7.99 | 2.13 | 7.43 | 1.94 | 7 | 1.74 | - | - | [8 empty] | 31 | 13.22 | 2.568 | 16.8 | 3.942
| -6 | 8.7711 | 3.3567 | 8.3178 | 2.84 | 8.1311 | 2.5233 | 7.9356 | 2.2078 | 7.4378 | 1.9878 | 7.0111 | 1.7589 | - | - | [8 empty] | 32 | 13.04 | 2.506 | 16.6 | 3.854
| -5 | 8.6122 | 3.4333 | 8.2156 | 2.91 | 8.0522 | 2.5967 | 7.8811 | 2.2856 | 7.4456 | 2.0356 | 7.0222 | 1.7778 | - | - | [8 empty] | 33 | 12.86 | 2.444 | 16.4 | 3.766
| -4 | 8.4533 | 3.51 | 8.1133 | 2.98 | 7.9733 | 2.67 | 7.8267 | 2.3633 | 7.4533 | 2.0833 | 7.0333 | 1.7967 | - | - | [8 empty] | 34 | 12.68 | 2.382 | 16.2 | 3.678
| -3 | 8.2944 | 3.5867 | 8.0111 | 3.05 | 7.8944 | 2.7433 | 7.7722 | 2.4411 | 7.4611 | 2.1311 | 7.0444 | 1.8156 | - | - | [8 empty] | 35 | 12.5 | 2.32 | 16 | 3.59
| -2 | 8.1356 | 3.6633 | 7.9089 | 3.12 | 7.8156 | 2.8167 | 7.7178 | 2.5189 | 7.4689 | 2.1789 | 7.0556 | 1.8344 | - | -
| -1 | 7.9767 | 3.74 | 7.8067 | 3.19 | 7.7367 | 2.89 | 7.6633 | 2.5967 | 7.4767 | 2.2267 | 7.0667 | 1.8533 | - | -
| 0 | 7.8178 | 3.8167 | 7.7044 | 3.26 | 7.6578 | 2.9633 | 7.6089 | 2.6744 | 7.4844 | 2.2744 | 7.0778 | 1.8722 | - | -
| 1 | 7.6589 | 3.8933 | 7.6022 | 3.33 | 7.5789 | 3.0367 | 7.5544 | 2.7522 | 7.4922 | 2.3222 | 7.0889 | 1.8911 | - | -
| 2 | 7.5 | 3.97 | 7.5 | 3.4 | 7.5 | 3.11 | 7.5 | 2.83 | 7.5 | 2.37 | 7.1 | 1.91 | 6.6 | 1.65
| 3 | 7.6 | 4.224 | 7.6 | 3.6 | 7.6 | 3.268 | 7.6 | 2.944 | 7.6 | 2.516 | 7.28 | 2.082 | 6.88 | 1.786
| 4 | 7.7 | 4.478 | 7.7 | 3.8 | 7.7 | 3.426 | 7.7 | 3.058 | 7.7 | 2.662 | 7.46 | 2.254 | 7.16 | 1.922 | [8 empty] | Modèle | AWHP 22 TR
| 5 | 7.8 | 4.732 | 7.8 | 4 | 7.8 | 3.584 | 7.8 | 3.172 | 7.8 | 2.808 | 7.64 | 2.426 | 7.44 | 2.058 | [8 empty] | Température départ [°C] | 7 | 8 | 18 | 19
| 6 | 7.9 | 4.986 | 7.9 | 4.2 | 7.9 | 3.742 | 7.9 | 3.286 | 7.9 | 2.954 | 7.82 | 2.598 | 7.72 | 2.194 | [8 empty] | Température ext de base [°C] | Puissance cfrigorifique [kW] | EER | Puissance cfrigorifique [kW] | EER
| 7 | 8 | 5.24 | 8 | 4.4 | 8 | 3.9 | 8 | 3.4 | 8 | 3.1 | 8 | 2.77 | 8 | 2.33 | [8 empty] | 20 | 20.1 | 3.047 | 22.3 | 5.16
| 8 | 8.2 | 5.424 | 8.2 | 4.572 | 8.2 | 4.028 | 8.2 | 3.486 | 8.2 | 3.164 | 8.2 | 2.81 | 8.2 | 2.364 | [8 empty] | 21 | 19.96 | 3.0256 | 22.16 | 5.118
| 9 | 8.4 | 5.608 | 8.4 | 4.744 | 8.4 | 4.156 | 8.4 | 3.572 | 8.4 | 3.228 | 8.4 | 2.85 | 8.4 | 2.398 | [8 empty] | 22 | 19.82 | 3.0042 | 22.02 | 5.076
| 10 | 8.6 | 5.792 | 8.6 | 4.916 | 8.6 | 4.284 | 8.6 | 3.658 | 8.6 | 3.292 | 8.6 | 2.89 | 8.6 | 2.432 | [8 empty] | 23 | 19.68 | 2.9828 | 21.88 | 5.034
| 11 | 8.8 | 5.976 | 8.8 | 5.088 | 8.8 | 4.412 | 8.8 | 3.744 | 8.8 | 3.356 | 8.8 | 2.93 | 8.8 | 2.466 | [8 empty] | 24 | 19.54 | 2.9614 | 21.74 | 4.992
| 12 | 9 | 6.16 | 9 | 5.26 | 9 | 4.54 | 9 | 3.83 | 9 | 3.42 | 9 | 2.97 | 9 | 2.5 | [8 empty] | 25 | 19.4 | 2.94 | 21.6 | 4.95
| 13 | 9.2333 | 6.3167 | 9.2333 | 5.4067 | 9.2333 | 4.65 | 9.2333 | 3.9 | 9.2333 | 3.4767 | 9.2333 | 3.0167 | 9.2333 | 2.5267 | [8 empty] | 26 | 19.28 | 2.874 | 21.46 | 4.838
| 14 | 9.4667 | 6.4733 | 9.4667 | 5.5533 | 9.4667 | 4.76 | 9.4667 | 3.97 | 9.4667 | 3.5333 | 9.4667 | 3.0633 | 9.4667 | 2.5533 | [8 empty] | 27 | 19.16 | 2.808 | 21.32 | 4.726
| 15 | 9.7 | 6.63 | 9.7 | 5.7 | 9.7 | 4.87 | 9.7 | 4.04 | 9.7 | 3.59 | 9.7 | 3.11 | 9.7 | 2.58 | [8 empty] | 28 | 19.04 | 2.742 | 21.18 | 4.614
| 16 | 9.8 | 6.71 | 9.8 | 5.766 | 9.8 | 4.924 | 9.8 | 4.082 | 9.8 | 3.624 | 9.8 | 3.138 | 9.8 | 2.6 | [8 empty] | 29 | 18.92 | 2.676 | 21.04 | 4.502
| 17 | 9.9 | 6.79 | 9.9 | 5.832 | 9.9 | 4.978 | 9.9 | 4.124 | 9.9 | 3.658 | 9.9 | 3.166 | 9.9 | 2.62 | [8 empty] | 30 | 18.8 | 2.61 | 20.9 | 4.39
| 18 | 10 | 6.87 | 10 | 5.898 | 10 | 5.032 | 10 | 4.166 | 10 | 3.692 | 10 | 3.194 | 10 | 2.64 | [8 empty] | 31 | 18.9 | 2.548 | 22.04 | 4.148
| 19 | 10.1 | 6.95 | 10.1 | 5.964 | 10.1 | 5.086 | 10.1 | 4.208 | 10.1 | 3.726 | 10.1 | 3.222 | 10.1 | 2.66 | [8 empty] | 32 | 19 | 2.486 | 23.18 | 3.906
| 20 | 10.2 | 7.03 | 10.2 | 6.03 | 10.2 | 5.14 | 10.2 | 4.25 | 10.2 | 3.76 | 10.2 | 3.25 | 10.2 | 2.68 | [8 empty] | 33 | 19.1 | 2.424 | 24.32 | 3.664
[24 empty] | 34 | 19.2 | 2.362 | 25.46 | 3.422
[24 empty] | 35 | 19.3 | 2.3 | 26.6 | 3.18
| Modèle | AWHP 11 MR/TR
4 | Température départ [°C] | 25 | 26 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61
| Température ext de base [°C] | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP
| -20 | - | - | 6.87 | 1.79 | 6.71 | 1.64 | 6.55 | 1.49 | - | - | - | - | - | -
| -19 | - | - | 7.13 | 1.864 | 6.982 | 1.698 | 6.832 | 1.53 | - | - | - | - | - | -
| -18 | - | - | 7.39 | 1.938 | 7.254 | 1.756 | 7.114 | 1.57 | - | - | - | - | - | -
| -17 | - | - | 7.65 | 2.012 | 7.526 | 1.814 | 7.396 | 1.61 | - | - | - | - | - | -
| -16 | - | - | 7.91 | 2.086 | 7.798 | 1.872 | 7.678 | 1.65 | - | - | - | - | - | -
| -15 | - | - | 8.17 | 2.16 | 8.07 | 1.93 | 7.96 | 1.69 | 7.87 | 1.52 | 7.77 | 1.34 | - | -
| -14 | - | - | 8.442 | 2.228 | 8.344 | 1.994 | 8.24 | 1.748 | 8.122 | 1.568 | 7.996 | 1.376 | - | -
| -13 | - | - | 8.714 | 2.296 | 8.618 | 2.058 | 8.52 | 1.806 | 8.374 | 1.616 | 8.222 | 1.412 | - | -
| -12 | - | - | 8.986 | 2.364 | 8.892 | 2.122 | 8.8 | 1.864 | 8.626 | 1.664 | 8.448 | 1.448 | - | -
| -11 | - | - | 9.258 | 2.432 | 9.166 | 2.186 | 9.08 | 1.922 | 8.878 | 1.712 | 8.674 | 1.484 | - | -
| -10 | 9.69 | 2.97 | 9.53 | 2.5 | 9.44 | 2.25 | 9.36 | 1.98 | 9.13 | 1.76 | 8.9 | 1.52 | - | - | [8 empty] | Modèle | AWHP 27 TR
| -9 | 10.0833 | 3.07 | 9.8833 | 2.5767 | 9.7733 | 2.3167 | 9.6733 | 2.0333 | 9.42 | 1.81 | 9.1633 | 1.5533 | - | - | [8 empty] | Température départ [°C] | 7 | 8 | 18 | 19
| -8 | 10.4767 | 3.17 | 10.2367 | 2.6533 | 10.1067 | 2.3833 | 9.9867 | 2.0867 | 9.71 | 1.86 | 9.4267 | 1.5867 | - | - | [8 empty] | Température ext de base [°C] | Puissance cfrigorifique [kW] | EER | Puissance cfrigorifique [kW] | EER
| -7 | 10.87 | 3.27 | 10.59 | 2.73 | 10.44 | 2.45 | 10.3 | 2.14 | 10 | 1.91 | 9.69 | 1.62 | - | - | [8 empty] | 20 | 22.7 | 2.83 | 27.4 | 4.22
| -6 | 10.7733 | 3.3356 | 10.5244 | 2.7956 | 10.3911 | 2.51 | 10.2667 | 2.1978 | 10 | 1.9511 | 9.7244 | 1.65 | - | - | [8 empty] | 21 | 22.54 | 2.806 | 27.2 | 4.182
| -5 | 10.6767 | 3.4011 | 10.4589 | 2.8611 | 10.3422 | 2.57 | 10.2333 | 2.2556 | 10 | 1.9922 | 9.7589 | 1.68 | - | - | [8 empty] | 22 | 22.38 | 2.782 | 27 | 4.144
| -4 | 10.58 | 3.4667 | 10.3933 | 2.9267 | 10.2933 | 2.63 | 10.2 | 2.3133 | 10 | 2.0333 | 9.7933 | 1.71 | - | - | [8 empty] | 23 | 22.22 | 2.758 | 26.8 | 4.106
| -3 | 10.4833 | 3.5322 | 10.3278 | 2.9922 | 10.2444 | 2.69 | 10.1667 | 2.3711 | 10 | 2.0744 | 9.8278 | 1.74 | - | - | [8 empty] | 24 | 22.06 | 2.734 | 26.6 | 4.068
| -2 | 10.3867 | 3.5978 | 10.2622 | 3.0578 | 10.1956 | 2.75 | 10.1333 | 2.4289 | 10 | 2.1156 | 9.8622 | 1.77 | - | - | [8 empty] | 25 | 21.9 | 2.71 | 26.4 | 4.03
| -1 | 10.29 | 3.6633 | 10.1967 | 3.1233 | 10.1467 | 2.81 | 10.1 | 2.4867 | 10 | 2.1567 | 9.8967 | 1.8 | - | - | [8 empty] | 26 | 21.76 | 2.648 | 26.24 | 3.94
| 0 | 10.1933 | 3.7289 | 10.1311 | 3.1889 | 10.0978 | 2.87 | 10.0667 | 2.5444 | 10 | 2.1978 | 9.9311 | 1.83 | - | - | [8 empty] | 27 | 21.62 | 2.586 | 26.08 | 3.85
| 1 | 10.0967 | 3.7944 | 10.0656 | 3.2544 | 10.0489 | 2.93 | 10.0333 | 2.6022 | 10 | 2.2389 | 9.9656 | 1.86 | - | - | [8 empty] | 28 | 21.48 | 2.524 | 25.92 | 3.76
| 2 | 10 | 3.86 | 10 | 3.32 | 10 | 2.99 | 10 | 2.66 | 10 | 2.28 | 10 | 1.89 | 9.4 | 1.49 | [8 empty] | 29 | 21.34 | 2.462 | 25.76 | 3.67
| 3 | 10.24 | 4.066 | 10.24 | 3.546 | 10.24 | 3.18 | 10.24 | 2.812 | 10.24 | 2.428 | 10.24 | 2.032 | 9.76 | 1.618 | [8 empty] | 30 | 21.2 | 2.4 | 25.6 | 3.58
| 4 | 10.48 | 4.272 | 10.48 | 3.772 | 10.48 | 3.37 | 10.48 | 2.964 | 10.48 | 2.576 | 10.48 | 2.174 | 10.12 | 1.746 | [8 empty] | 31 | 21.02 | 2.358 | 26.04 | 3.454
| 5 | 10.72 | 4.478 | 10.72 | 3.998 | 10.72 | 3.56 | 10.72 | 3.116 | 10.72 | 2.724 | 10.72 | 2.316 | 10.48 | 1.874 | [8 empty] | 32 | 20.84 | 2.316 | 26.48 | 3.328
| 6 | 10.96 | 4.684 | 10.96 | 4.224 | 10.96 | 3.75 | 10.96 | 3.268 | 10.96 | 2.872 | 10.96 | 2.458 | 10.84 | 2.002 | [8 empty] | 33 | 20.66 | 2.274 | 26.92 | 3.202
| 7 | 11.2 | 4.89 | 11.2 | 4.45 | 11.2 | 3.94 | 11.2 | 3.42 | 11.2 | 3.02 | 11.2 | 2.6 | 11.2 | 2.13 | [8 empty] | 34 | 20.48 | 2.232 | 27.36 | 3.076
| 8 | 11.54 | 5.032 | 11.54 | 4.592 | 11.54 | 4.06 | 11.54 | 3.52 | 11.54 | 3.112 | 11.54 | 2.678 | 11.54 | 2.2 | [8 empty] | 35 | 20.3 | 2.19 | 27.8 | 2.95
| 9 | 11.88 | 5.174 | 11.88 | 4.734 | 11.88 | 4.18 | 11.88 | 3.62 | 11.88 | 3.204 | 11.88 | 2.756 | 11.88 | 2.27
| 10 | 12.22 | 5.316 | 12.22 | 4.876 | 12.22 | 4.3 | 12.22 | 3.72 | 12.22 | 3.296 | 12.22 | 2.834 | 12.22 | 2.34
| 11 | 12.56 | 5.458 | 12.56 | 5.018 | 12.56 | 4.42 | 12.56 | 3.82 | 12.56 | 3.388 | 12.56 | 2.912 | 12.56 | 2.41
| 12 | 12.9 | 5.6 | 12.9 | 5.16 | 12.9 | 4.54 | 12.9 | 3.92 | 12.9 | 3.48 | 12.9 | 2.99 | 12.9 | 2.48
| 13 | 13.1333 | 5.7333 | 13.1333 | 5.27 | 13.1333 | 4.6367 | 13.1333 | 4.0067 | 13.1333 | 3.5567 | 13.1333 | 3.0633 | 13.1333 | 2.5367
| 14 | 13.3667 | 5.8667 | 13.3667 | 5.38 | 13.3667 | 4.7333 | 13.3667 | 4.0933 | 13.3667 | 3.6333 | 13.3667 | 3.1367 | 13.3667 | 2.5933
| 15 | 13.6 | 6 | 13.6 | 5.49 | 13.6 | 4.83 | 13.6 | 4.18 | 13.6 | 3.71 | 13.6 | 3.21 | 13.6 | 2.65
| 16 | 13.82 | 6.124 | 13.82 | 5.584 | 13.82 | 4.918 | 13.82 | 4.258 | 13.82 | 3.78 | 13.82 | 3.272 | 13.82 | 2.74
| 17 | 14.04 | 6.248 | 14.04 | 5.678 | 14.04 | 5.006 | 14.04 | 4.336 | 14.04 | 3.85 | 14.04 | 3.334 | 14.04 | 2.83
| 18 | 14.26 | 6.372 | 14.26 | 5.772 | 14.26 | 5.094 | 14.26 | 4.414 | 14.26 | 3.92 | 14.26 | 3.396 | 14.26 | 2.92
| 19 | 14.48 | 6.496 | 14.48 | 5.866 | 14.48 | 5.182 | 14.48 | 4.492 | 14.48 | 3.99 | 14.48 | 3.458 | 14.48 | 3.01
| 20 | 14.7 | 6.62 | 14.7 | 5.96 | 14.7 | 5.27 | 14.7 | 4.57 | 14.7 | 4.06 | 14.7 | 3.52 | 14.7 | 3.1
| Modèle | AWHP 16 MR/TR
5 | Température départ [°C] | 25 | 26 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61
| Température ext de base [°C] | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP
| -20 | - | - | 8.03 | 1.74 | 7.89 | 1.6 | 7.75 | 1.46 | - | - | - | - | - | -
| -19 | - | - | 8.334 | 1.812 | 8.21 | 1.656 | 8.084 | 1.5 | - | - | - | - | - | -
| -18 | - | - | 8.638 | 1.884 | 8.53 | 1.712 | 8.418 | 1.54 | - | - | - | - | - | -
| -17 | - | - | 8.942 | 1.956 | 8.85 | 1.768 | 8.752 | 1.58 | - | - | - | - | - | -
| -16 | - | - | 9.246 | 2.028 | 9.17 | 1.824 | 9.086 | 1.62 | - | - | - | - | - | -
| -15 | - | - | 9.55 | 2.1 | 9.49 | 1.88 | 9.42 | 1.66 | 9.33 | 1.5 | 9.23 | 1.32 | - | -
| -14 | - | - | 9.866 | 2.166 | 9.812 | 1.942 | 9.75 | 1.716 | 9.628 | 1.546 | 9.498 | 1.358 | - | -
| -13 | - | - | 10.182 | 2.232 | 10.134 | 2.004 | 10.08 | 1.772 | 9.926 | 1.592 | 9.766 | 1.396 | - | -
| -12 | - | - | 10.498 | 2.298 | 10.456 | 2.066 | 10.41 | 1.828 | 10.224 | 1.638 | 10.034 | 1.434 | - | -
| -11 | - | - | 10.814 | 2.364 | 10.778 | 2.128 | 10.74 | 1.884 | 10.522 | 1.684 | 10.302 | 1.472 | - | -
| -10 | 11.2 | 2.92 | 11.13 | 2.43 | 11.1 | 2.19 | 11.07 | 1.94 | 10.82 | 1.73 | 10.57 | 1.51 | - | -
| -9 | 11.6533 | 3.0167 | 11.5433 | 2.5033 | 11.4933 | 2.2533 | 11.44 | 1.9933 | 11.1633 | 1.7833 | 10.8867 | 1.56 | - | -
| -8 | 12.1067 | 3.1133 | 11.9567 | 2.5767 | 11.8867 | 2.3167 | 11.81 | 2.0467 | 11.5067 | 1.8367 | 11.2033 | 1.61 | - | -
| -7 | 12.56 | 3.21 | 12.37 | 2.65 | 12.28 | 2.38 | 12.18 | 2.1 | 11.85 | 1.89 | 11.52 | 1.66 | - | -
| -6 | 12.4978 | 3.2711 | 12.3289 | 2.7156 | 12.2489 | 2.4356 | 12.16 | 2.1467 | 11.8667 | 1.9244 | 11.5733 | 1.6822 | - | -
| -5 | 12.4356 | 3.3322 | 12.2878 | 2.7811 | 12.2178 | 2.4911 | 12.14 | 2.1933 | 11.8833 | 1.9589 | 11.6267 | 1.7044 | - | -
| -4 | 12.3733 | 3.3933 | 12.2467 | 2.8467 | 12.1867 | 2.5467 | 12.12 | 2.24 | 11.9 | 1.9933 | 11.68 | 1.7267 | - | -
| -3 | 12.3111 | 3.4544 | 12.2056 | 2.9122 | 12.1556 | 2.6022 | 12.1 | 2.2867 | 11.9167 | 2.0278 | 11.7333 | 1.7489 | - | -
| -2 | 12.2489 | 3.5156 | 12.1644 | 2.9778 | 12.1244 | 2.6578 | 12.08 | 2.3333 | 11.9333 | 2.0622 | 11.7867 | 1.7711 | - | -
| -1 | 12.1867 | 3.5767 | 12.1233 | 3.0433 | 12.0933 | 2.7133 | 12.06 | 2.38 | 11.95 | 2.0967 | 11.84 | 1.7933 | - | -
| 0 | 12.1244 | 3.6378 | 12.0822 | 3.1089 | 12.0622 | 2.7689 | 12.04 | 2.4267 | 11.9667 | 2.1311 | 11.8933 | 1.8156 | - | -
| 1 | 12.0622 | 3.6989 | 12.0411 | 3.1744 | 12.0311 | 2.8244 | 12.02 | 2.4733 | 11.9833 | 2.1656 | 11.9467 | 1.8378 | - | -
| 2 | 12 | 3.76 | 12 | 3.24 | 12 | 2.88 | 12 | 2.52 | 12 | 2.2 | 12 | 1.86 | 1.2 | 1.54
| 3 | 12.8 | 3.924 | 12.8 | 3.412 | 12.8 | 3.038 | 12.8 | 2.662 | 12.778 | 2.332 | 12.642 | 1.992 | 3.86 | 1.658
| 4 | 13.6 | 4.088 | 13.6 | 3.584 | 13.6 | 3.196 | 13.6 | 2.804 | 13.556 | 2.464 | 13.284 | 2.124 | 6.52 | 1.776
| 5 | 14.4 | 4.252 | 14.4 | 3.756 | 14.4 | 3.354 | 14.4 | 2.946 | 14.334 | 2.596 | 13.926 | 2.256 | 9.18 | 1.894
| 6 | 15.2 | 4.416 | 15.2 | 3.928 | 15.2 | 3.512 | 15.2 | 3.088 | 15.112 | 2.728 | 14.568 | 2.388 | 11.84 | 2.012
| 7 | 16 | 4.58 | 16 | 4.1 | 16 | 3.67 | 16 | 3.23 | 15.89 | 2.86 | 15.21 | 2.52 | 14.5 | 2.13
| 8 | 16.478 | 4.74 | 16.478 | 4.228 | 16.478 | 3.774 | 16.478 | 3.312 | 16.348 | 2.938 | 15.654 | 2.59 | 14.94 | 2.192
| 9 | 16.956 | 4.9 | 16.956 | 4.356 | 16.956 | 3.878 | 16.956 | 3.394 | 16.806 | 3.016 | 16.098 | 2.66 | 15.38 | 2.254
| 10 | 17.434 | 5.06 | 17.434 | 4.484 | 17.434 | 3.982 | 17.434 | 3.476 | 17.264 | 3.094 | 16.542 | 2.73 | 15.82 | 2.316
| 11 | 17.912 | 5.22 | 17.912 | 4.612 | 17.912 | 4.086 | 17.912 | 3.558 | 17.722 | 3.172 | 16.986 | 2.8 | 16.26 | 2.378
| 12 | 18.39 | 5.38 | 18.39 | 4.74 | 18.39 | 4.19 | 18.39 | 3.64 | 18.18 | 3.25 | 17.43 | 2.87 | 16.7 | 2.44
| 13 | 18.74 | 5.4733 | 18.74 | 4.83 | 18.74 | 4.27 | 18.74 | 3.7067 | 18.5167 | 3.31 | 17.76 | 2.92 | 17.0333 | 2.4867
| 14 | 19.09 | 5.5667 | 19.09 | 4.92 | 19.09 | 4.35 | 19.09 | 3.7733 | 18.8533 | 3.37 | 18.09 | 2.97 | 17.3667 | 2.5333
| 15 | 19.44 | 5.66 | 19.44 | 5.01 | 19.44 | 4.43 | 19.44 | 3.84 | 19.19 | 3.43 | 18.42 | 3.02 | 17.7 | 2.58
| 16 | 19.676 | 5.718 | 19.676 | 5.07 | 19.676 | 4.486 | 19.676 | 3.892 | 19.446 | 3.476 | 18.682 | 3.066 | 17.96 | 2.624
| 17 | 19.912 | 5.776 | 19.912 | 5.13 | 19.912 | 4.542 | 19.912 | 3.944 | 19.702 | 3.522 | 18.944 | 3.112 | 18.22 | 2.668
| 18 | 20.148 | 5.834 | 20.148 | 5.19 | 20.148 | 4.598 | 20.148 | 3.996 | 19.958 | 3.568 | 19.206 | 3.158 | 18.48 | 2.712
| 19 | 20.384 | 5.892 | 20.384 | 5.25 | 20.384 | 4.654 | 20.384 | 4.048 | 20.214 | 3.614 | 19.468 | 3.204 | 18.74 | 2.756
| 20 | 20.62 | 5.95 | 20.62 | 5.31 | 20.62 | 4.71 | 20.62 | 4.1 | 20.47 | 3.66 | 19.73 | 3.25 | 19 | 2.8
| Modèle | AWHP 22 TR
6 | Température départ [°C] | 25 | 26 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61
| Température ext de base [°C] | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP
| -20 | - | - | 11.24 | 2.25 | 10.15 | 1.99 | 9.42 | 1.75 | - | - | - | - | - | -
| -19 | - | - | 11.32 | 2.274 | 10.298 | 2.02 | 9.602 | 1.78 | - | - | - | - | - | -
| -18 | - | - | 11.4 | 2.298 | 10.446 | 2.05 | 9.784 | 1.81 | - | - | - | - | - | -
| -17 | - | - | 11.48 | 2.322 | 10.594 | 2.08 | 9.966 | 1.84 | - | - | - | - | - | -
| -16 | - | - | 11.56 | 2.346 | 10.742 | 2.11 | 10.148 | 1.87 | - | - | - | - | - | -
| -15 | - | - | 11.64 | 2.37 | 10.89 | 2.14 | 10.33 | 1.9 | 9.92 | 1.67 | 9.63 | 1.47 | - | -
| -14 | - | - | 11.834 | 2.418 | 11.12 | 2.184 | 10.584 | 1.942 | 10.18 | 1.71 | - | - | - | -
| -13 | - | - | 12.028 | 2.466 | 11.35 | 2.228 | 10.838 | 1.984 | 10.44 | 1.75 | - | - | - | -
| -12 | - | - | 12.222 | 2.514 | 11.58 | 2.272 | 11.092 | 2.026 | 10.7 | 1.79 | - | - | - | -
| -11 | - | - | 12.416 | 2.562 | 11.81 | 2.316 | 11.346 | 2.068 | 10.96 | 1.83 | - | - | - | -
| -10 | 14.18 | 3 | 12.61 | 2.61 | 12.04 | 2.36 | 11.6 | 2.11 | 11.22 | 1.87 | 10.88 | 1.64 | - | -
| -9 | 14.34 | 3.0733 | 12.88 | 2.6733 | 12.3433 | 2.42 | 11.91 | 2.1633 | 11.53 | 1.9167 | - | - | - | -
| -8 | 14.5 | 3.1467 | 13.15 | 2.7367 | 12.6467 | 2.48 | 12.22 | 2.2167 | 11.84 | 1.9633 | - | - | - | -
| -7 | 14.66 | 3.22 | 13.42 | 2.8 | 12.95 | 2.54 | 12.53 | 2.27 | 12.15 | 2.01 | 11.79 | 1.76 | - | -
| -6 | 14.8089 | 3.3044 | 13.7067 | 2.8344 | 13.2889 | 2.5744 | 12.9156 | 2.28 | 12.5778 | 2.0278 | 12.2578 | 1.7722 | - | -
| -5 | 14.9578 | 3.3889 | 13.9933 | 2.8689 | 13.6278 | 2.6089 | 13.3011 | 2.29 | 13.0056 | 2.0456 | 12.7256 | 1.7844 | - | -
| -4 | 15.1067 | 3.4733 | 14.28 | 2.9033 | 13.9667 | 2.6433 | 13.6867 | 2.3 | 13.4333 | 2.0633 | 13.1933 | 1.7967 | - | -
| -3 | 15.2556 | 3.5578 | 14.5667 | 2.9378 | 14.3056 | 2.6778 | 14.0722 | 2.31 | 13.8611 | 2.0811 | 13.6611 | 1.8089 | - | -
| -2 | 15.4044 | 3.6422 | 14.8533 | 2.9722 | 14.6444 | 2.7122 | 14.4578 | 2.32 | 14.2889 | 2.0989 | 14.1289 | 1.8211 | - | -
| -1 | 15.5533 | 3.7267 | 15.14 | 3.0067 | 14.9833 | 2.7467 | 14.8433 | 2.33 | 14.7167 | 2.1167 | 14.5967 | 1.8333 | - | -
| 0 | 15.7022 | 3.8111 | 15.4267 | 3.0411 | 15.3222 | 2.7811 | 15.2289 | 2.34 | 15.1444 | 2.1344 | 15.0644 | 1.8456 | - | -
| 1 | 15.8511 | 3.8956 | 15.7133 | 3.0756 | 15.6611 | 2.8156 | 15.6144 | 2.35 | 15.5722 | 2.1522 | 15.5322 | 1.8578 | - | -
| 2 | 16 | 3.98 | 16 | 3.11 | 16 | 2.85 | 16 | 2.36 | 16 | 2.17 | 16 | 1.87 | 16 | 1.61
| 3 | 17.2 | 4.248 | 17.2 | 3.328 | 17.2 | 3.036 | 17.2 | 2.528 | 17.2 | 2.308 | 17.2 | 1.99 | 17.2 | 1.714
| 4 | 18.4 | 4.516 | 18.4 | 3.546 | 18.4 | 3.222 | 18.4 | 2.696 | 18.4 | 2.446 | 18.4 | 2.11 | 18.4 | 1.818
| 5 | 19.6 | 4.784 | 19.6 | 3.764 | 19.6 | 3.408 | 19.6 | 2.864 | 19.6 | 2.584 | 19.6 | 2.23 | 19.6 | 1.922
| 6 | 20.8 | 5.052 | 20.8 | 3.982 | 20.8 | 3.594 | 20.8 | 3.032 | 20.8 | 2.722 | 20.8 | 2.35 | 20.8 | 2.026
| 7 | 22 | 5.32 | 22 | 4.2 | 22 | 3.78 | 22 | 3.2 | 22 | 2.86 | 22 | 2.47 | 22 | 2.13
| 8 | 22.794 | 5.528 | 22.794 | 4.348 | 22.794 | 3.886 | 22.794 | 3.31 | 22.794 | 2.938 | 22.798 | 2.538 | 22.794 | 2.188
| 9 | 23.588 | 5.736 | 23.588 | 4.496 | 23.588 | 3.992 | 23.588 | 3.42 | 23.588 | 3.016 | 23.596 | 2.606 | 23.588 | 2.246
| 10 | 24.382 | 5.944 | 24.382 | 4.644 | 24.382 | 4.098 | 24.382 | 3.53 | 24.382 | 3.094 | 24.394 | 2.674 | 24.382 | 2.304
| 11 | 25.176 | 6.152 | 25.176 | 4.792 | 25.176 | 4.204 | 25.176 | 3.64 | 25.176 | 3.172 | 25.192 | 2.742 | 25.176 | 2.362
| 12 | 25.97 | 6.36 | 25.97 | 4.94 | 25.97 | 4.31 | 25.97 | 3.75 | 25.97 | 3.25 | 25.99 | 2.81 | 25.97 | 2.42
| 13 | 26.7867 | 6.5733 | 26.78 | 5.08 | 26.7833 | 4.43 | 26.7833 | 3.85 | 26.7833 | 3.3367 | 26.8033 | 2.8833 | 26.7867 | 2.4867
| 14 | 27.6033 | 6.7867 | 27.59 | 5.22 | 27.5967 | 4.55 | 27.5967 | 3.95 | 27.5967 | 3.4233 | 27.6167 | 2.9567 | 27.6033 | 2.5533
| 15 | 28.42 | 7 | 28.4 | 5.36 | 28.41 | 4.67 | 28.41 | 4.05 | 28.41 | 3.51 | 28.43 | 3.03 | 28.42 | 2.62
| 16 | 29.33 | 7.224 | 29.314 | 5.514 | 29.326 | 4.798 | 29.326 | 4.16 | 29.328 | 3.602 | 29.342 | 3.112 | 29.332 | 2.69
| 17 | 30.24 | 7.448 | 30.228 | 5.668 | 30.242 | 4.926 | 30.242 | 4.27 | 30.246 | 3.694 | 30.254 | 3.194 | 30.244 | 2.76
| 18 | 31.15 | 7.672 | 31.142 | 5.822 | 31.158 | 5.054 | 31.158 | 4.38 | 31.164 | 3.786 | 31.166 | 3.276 | 31.156 | 2.83
| 19 | 32.06 | 7.896 | 32.056 | 5.976 | 32.074 | 5.182 | 32.074 | 4.49 | 32.082 | 3.878 | 32.078 | 3.358 | 32.068 | 2.9
| 20 | 32.97 | 8.12 | 32.97 | 6.13 | 32.99 | 5.31 | 32.99 | 4.6 | 33 | 3.97 | 32.99 | 3.44 | 32.98 | 2.97
| Modèle | AWHP 27 TR
7 | Température départ [°C] | 25 | 26 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61
| Température ext de base [°C] | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP | Puissance calorifique [kW] | COP
| -20 | - | - | 13.09 | 2.19 | 11.78 | 1.94 | 10.93 | 1.7 | - | - | - | - | - | -
| -19 | - | - | 13.162 | 2.212 | 11.934 | 1.966 | 11.13 | 1.728 | - | - | - | - | - | -
| -18 | - | - | 13.234 | 2.234 | 12.088 | 1.992 | 11.33 | 1.756 | - | - | - | - | - | -
| -17 | - | - | 13.306 | 2.256 | 12.242 | 2.018 | 11.53 | 1.784 | - | - | - | - | - | -
| -16 | - | - | 13.378 | 2.278 | 12.396 | 2.044 | 11.73 | 1.812 | - | - | - | - | - | -
| -15 | - | - | 13.45 | 2.3 | 12.55 | 2.07 | 11.93 | 1.84 | 11.5 | 1.62 | 11.22 | 1.43 | - | -
| -14 | - | - | 13.652 | 2.34 | 12.804 | 2.11 | 12.208 | 1.878 | 11.786 | 1.656 | - | - | - | -
| -13 | - | - | 13.854 | 2.38 | 13.058 | 2.15 | 12.486 | 1.916 | 12.072 | 1.692 | - | - | - | -
| -12 | - | - | 14.056 | 2.42 | 13.312 | 2.19 | 12.764 | 1.954 | 12.358 | 1.728 | - | - | - | -
| -11 | - | - | 14.258 | 2.46 | 13.566 | 2.23 | 13.042 | 1.992 | 12.644 | 1.764 | - | - | - | -
| -10 | 16.42 | 2.88 | 14.46 | 2.5 | 13.82 | 2.27 | 13.32 | 2.03 | 12.93 | 1.8 | 12.6 | 1.58 | - | -
| -9 | 16.5533 | 2.94 | 14.7467 | 2.5567 | 14.14 | 2.32 | 13.66 | 2.0767 | 13.2733 | 1.84 | - | - | - | -
| -8 | 16.6867 | 3 | 15.0333 | 2.6133 | 14.46 | 2.37 | 14 | 2.1233 | 13.6167 | 1.88 | - | - | - | -
| -7 | 16.82 | 3.06 | 15.32 | 2.67 | 14.78 | 2.42 | 14.34 | 2.17 | 13.96 | 1.92 | 13.6 | 1.69 | - | -
| -6 | 17.1733 | 3.0967 | 15.84 | 2.6844 | 15.36 | 2.43 | 14.9689 | 2.1733 | 14.6311 | 1.9244 | 14.3111 | 1.6944 | - | -
| -5 | 17.5267 | 3.1333 | 16.36 | 2.6989 | 15.94 | 2.44 | 15.5978 | 2.1767 | 15.3022 | 1.9289 | 15.0222 | 1.6989 | - | -
| -4 | 17.88 | 3.17 | 16.88 | 2.7133 | 16.52 | 2.45 | 16.2267 | 2.18 | 15.9733 | 1.9333 | 15.7333 | 1.7033 | - | -
| -3 | 18.2333 | 3.2067 | 17.4 | 2.7278 | 17.1 | 2.46 | 16.8556 | 2.1833 | 16.6444 | 1.9378 | 16.4444 | 1.7078 | - | -
| -2 | 18.5867 | 3.2433 | 17.92 | 2.7422 | 17.68 | 2.47 | 17.4844 | 2.1867 | 17.3156 | 1.9422 | 17.1556 | 1.7122 | - | -
| -1 | 18.94 | 3.28 | 18.44 | 2.7567 | 18.26 | 2.48 | 18.1133 | 2.19 | 17.9867 | 1.9467 | 17.8667 | 1.7167 | - | -
| 0 | 19.2933 | 3.3167 | 18.96 | 2.7711 | 18.84 | 2.49 | 18.7422 | 2.1933 | 18.6578 | 1.9511 | 18.5778 | 1.7211 | - | -
| 1 | 19.6467 | 3.3533 | 19.48 | 2.7856 | 19.42 | 2.5 | 19.3711 | 2.1967 | 19.3289 | 1.9556 | 19.2889 | 1.7256 | - | -
| 2 | 20 | 3.39 | 20 | 2.8 | 20 | 2.51 | 20 | 2.2 | 20 | 1.96 | 20 | 1.73 | 19.6 | 1.53
| 3 | 21 | 3.716 | 21 | 3.04 | 21 | 2.722 | 21 | 2.38 | 21 | 2.128 | 21 | 1.874 | 20.66 | 1.652
| 4 | 22 | 4.042 | 22 | 3.28 | 22 | 2.934 | 22 | 2.56 | 22 | 2.296 | 22 | 2.018 | 21.72 | 1.774
| 5 | 23 | 4.368 | 23 | 3.52 | 23 | 3.146 | 23 | 2.74 | 23 | 2.464 | 23 | 2.162 | 22.78 | 1.896
| 6 | 24 | 4.694 | 24 | 3.76 | 24 | 3.358 | 24 | 2.92 | 24 | 2.632 | 24 | 2.306 | 23.84 | 2.018
| 7 | 25 | 5.02 | 25 | 4 | 25 | 3.57 | 25 | 3.1 | 25 | 2.8 | 25 | 2.45 | 24.9 | 2.14
| 8 | 25.84 | 5.206 | 25.84 | 4.134 | 25.842 | 3.678 | 25.84 | 3.2 | 25.84 | 2.87 | 25.844 | 2.51 | 25.764 | 2.192
| 9 | 26.68 | 5.392 | 26.68 | 4.268 | 26.684 | 3.786 | 26.68 | 3.3 | 26.68 | 2.94 | 26.688 | 2.57 | 26.628 | 2.244
| 10 | 27.52 | 5.578 | 27.52 | 4.402 | 27.526 | 3.894 | 27.52 | 3.4 | 27.52 | 3.01 | 27.532 | 2.63 | 27.492 | 2.296
| 11 | 28.36 | 5.764 | 28.36 | 4.536 | 28.368 | 4.002 | 28.36 | 3.5 | 28.36 | 3.08 | 28.376 | 2.69 | 28.356 | 2.348
| 12 | 29.2 | 5.95 | 29.2 | 4.67 | 29.21 | 4.11 | 29.2 | 3.6 | 29.2 | 3.15 | 29.22 | 2.75 | 29.22 | 2.4
| 13 | 30.08 | 6.14 | 30.08 | 4.8 | 30.09 | 4.22 | 30.08 | 3.6933 | 30.0833 | 3.23 | 30.0933 | 2.82 | 30.1 | 2.46
| 14 | 30.96 | 6.33 | 30.96 | 4.93 | 30.97 | 4.33 | 30.96 | 3.7867 | 30.9667 | 3.31 | 30.9667 | 2.89 | 30.98 | 2.52
| 15 | 31.84 | 6.52 | 31.84 | 5.06 | 31.85 | 4.44 | 31.84 | 3.88 | 31.85 | 3.39 | 31.84 | 2.96 | 31.86 | 2.58
| 16 | 32.824 | 6.722 | 32.822 | 5.198 | 32.832 | 4.556 | 32.826 | 3.978 | 32.838 | 3.474 | 32.828 | 3.034 | 32.844 | 2.646
| 17 | 33.808 | 6.924 | 33.804 | 5.336 | 33.814 | 4.672 | 33.812 | 4.076 | 33.826 | 3.558 | 33.816 | 3.108 | 33.828 | 2.712
| 18 | 34.792 | 7.126 | 34.786 | 5.474 | 34.796 | 4.788 | 34.798 | 4.174 | 34.814 | 3.642 | 34.804 | 3.182 | 34.812 | 2.778
| 19 | 35.776 | 7.328 | 35.768 | 5.612 | 35.778 | 4.904 | 35.784 | 4.272 | 35.802 | 3.726 | 35.792 | 3.256 | 35.796 | 2.844
| 20 | 36.76 | 7.53 | 36.75 | 5.75 | 36.76 | 5.02 | 36.77 | 4.37 | 36.79 | 3.81 | 36.78 | 3.33 | 36.78 | 2.91

## Language (hidden)
Français | English | Español | Sélection language | Traduction
Langage | Language | Idioma | Français | Langage
Version | Version | Versión |  | Version
Calcul de points de fonctionnement d'une PAC | Calculation points for Heat Pump | Cálculo Bomba de Calor |  | Calcul de points de fonctionnement d'une PAC
Modèle sélectionné | Heat Pump model | Modelo seleccionado |  | Modèle sélectionné
Température de départ | Flow temperature | Temperatura ida | Possibilités | Température de départ
Température extérieure de base | Outside temperature | Temperatura exterior | Français | Température extérieure de base
Puissance Calorifique | Output | Potencia CALEFACCIÓN | English | Puissance Calorifique
COP | COP | COP | Español | COP
Modèle | Model | Modelo |  | Modèle
Mode Chaud | Heating mode | Modo calefaccíion |  | Mode Chaud
Mode Froid | Cooling mode | Modo frío |  | Mode Froid
Température extérieure maximale | Maximal outdoor temperature | Máxima temperatura exterior |  | Température extérieure maximale
Puissance frigorifique | Cooling output | Potencia FRÍO |  | Puissance frigorifique
EER | EER | COP FRÍO |  | EER

## Images (hidden)
Français
1 | 1
1
2
3

## MAJ (hidden)
Date | Auteur | MAJ
2019-03-11 | A.D | Création onglet MAJ
Création onglet Language + création langue anglaise
2019-04-06 | A.D | ajout mode froid
ajout langue espagnole
2019-08-19 | S.F | Changement valeur mode froid (ancienne version valeur nominale -> maintenant valeur MAX)
Mode Chaud Ok