## Données-Résultats
ECS en résidentiel collectif pour habitation récente
Méthode Qualitel - Détermination et sélection des préparateurs indépendants
|  | Identification de l'étude | [6 empty] | le | 2026-07-29
Référence
| ? | Données
|  | Désignation | Symbole | Unité
[6 empty] | Studio F1 | F2 | F3 | F4 | F5
| ? | Nombre de logements | N | - | : | 3 | 4 | 6 | 5 | 2
| ? | Température départ primaire | θd | °C | : | 90
|  | Volume de stockage d'ECS par logement |  |  |  | 50
Résultats
Valeur calculée
|  | Capacité totale préparateur ECS | Ct | l | = | 1000 | Avec ce stockage, le mode de production est de tye ECS semi-accumulée
| ? | Note Qualitel |  |  |  | Note 3 | Note 5
|  | Puissance minimale pour préparation ECS | P | kW/logt | = | 2.1336 | 2.3823
|  | Puissance préparateur ECS | P | kW | = | 44.3787 | 49.5528
|  | Temps de marche maxi à puissance ECS | t | h/j | = | 3.2809 | 2.9383
|  | Taux de charge | t | % | = | 13.67% | 12.24%
Solutions OERTLI avec préparateurs de type B
| Solutions |  | Capacité | Surcapacité % |  | Puissance | Surpuissance | Débit Primaire | θd - θr
| OERTLI |  | litres |  |  | kW | % | m3/h | °C
| 1 | OB 1000 | 1000 | 0% |  | 145.8 | 69.56% | 6 | 90°C - 69°C
| 2 | 2 - OBLC 500 | 1000 | 0% |  | 142.6 | 68.88% | 6 | 90°C - 69°C
| 3 | 2 - OBPB 500 | 1000 | 0% |  | 185.8 | 76.11% | 6 | 90°C - 63°C
| 4 | 3 - OBLC 400 | 1200 | 16.67% |  | 181.5 | 75.55% | 9 | 90°C - 72°C
|  | Description de la | 1ere | solution
|  |  | Vous avez choisi : |  |  |  | 1 préparateur OB 1000
|  |  | Perte de charge au primaire |  |  |  | 15.2 | kPa
|  |  | Débit au primaire |  |  |  | 6 | m3/h
|  |  | Débit continu (TEF=10°C - TEC=60°C ) : |  |  |  | 2.514 | m3/h
Schémas
Les résultats ou le contenu sont donnés à titre indicatif. La responsabilité de OERTLI ne peut en aucun cas être engagée sur le résultat ou sur toute autre utilisation.
Note on B12: Toutes les cellules d'entrée de données sont en jaune et précédées de " : ".
Note on B18: le nombre de logements doit comprendre au moins 1 F1 + 1 F2, ou au moins 1 F3.
Note on B20: Choisissez votre température de départ du circuit primaire (70, 80 ou 90°C).
Note on B29: Les notes 3 et 5 de Qualitel définissent les niveaux de performances (3 : standard et 5 : Haut de gamme)
Un seul préparateur
Départ ECS
EFS
Plusieurs préparateurs en parallèle
Départ ECS
EFS

## calculs (hidden)
|  |  | ECS semi-accumulée |  | Avec ce stockage, le mode de production est de tye ECS semi-accumulée
|  |  | Studio F1 | F2 | F3 | F4 | F5
|  | Nombre de logements | 3 | 4 | 6 | 5 | 2
|  | Coefficient d'équivalence | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4
|  | Nombre équivalent | 2.4 | 3.6 | 6 | 6 | 2.8
|  | Nombre éq. Total | 20.8
|  | Capacité moyenne par logement (litres) | 50 |  |  |  | La capacité de stockage est comprise entre 20 et 114 litres/logt.
|  | Capacité totale ballon ECS | 1040 |  |  | 103.5
1000
|  | Ca | 103.5
|  | S1 | 0.4
|  | S2 | 0.57
|  | S3 | 0.69
note 3
Puissance pour préparartion ECS |  |  | 2.1336 | kW/logt
|  |  | 2.1336 | kW/logt
Puissance ECS pour note 3 |  |  | 44.3787 | kW
besoin moyen ECS d'un logement |  |  | 120 | l/jour | = | 7 | kWh
Temps de marche |  |  | 3.2809 | h/jour
|  |  | 3.2809 | h/jour
Taux de charge |  |  | 0.1367
0.1367
note 5
Surpuissance |  |  | 1.1166
Puissance pour préparartion ECS |  |  | 2.3823 | kW/logt
2.3823
Puissance ECS pour note 5 |  |  | 49.5528 | kW
besoin moyen ECS d'un logement |  |  | 120 | l/jour | = | 7 | kWh
Temps de marche |  |  | 2.9383 | h
2.9383
Taux de charge |  |  | 0.12243
0.12243
choix solution | 1ere
1 préparateur OB 1000
pdc | 15.2
dc 10-60 | 2.514
débit primaire | 6
prix | 0

## Tarif (hidden)
100008019 | PREPARATEUR SOLAIRE DIETRISOL FWS 750-50 MF | EC546 | 4400 | 3661238101111 | 1200 | 1200 | 2330 | 252 | CH
100017466 | PREPARATEUR ECS INSTANTANEE DIETRISOL FWS 1500 |  | 6400 | 3661238495784 |  |  |  | 292 | CH
89809086 | BALLON SOLAIRE B 800/2-2 |  | 3935 | 3661238044777 |  |  |  | 364 | CH
89809087 | BALLON SOLAIRE B 1000/2-2 |  | 4469 | 3661238044760 |  |  |  | 409.5 | CH
100006731 | PREPARATEUR BP 150 L | EC400 | 1304 | 3661238101654 | 825 | 690 | 1120 | 86 | CH
100006732 | PREPARATEUR BP 200 L | EC401 | 1448 | 3661238101647 | 825 | 690 | 1385 | 103.5 | CH
100006733 | PREPARATEUR BP 300 L | EC402 | 1843 | 3661238101630 | 825 | 690 | 1930 | 134 | CH
100006734 | PREPARATEUR BP 400 L | EC403 | 2699 | 3661238101623 | 930 | 800 | 1960 | 191 | CH
100006735 | PREPARATEUR BP 500 L | EC404 | 2961 | 3661238101616 | 930 | 800 | 1960 | 229 | CH
100011343 | PREPARATEUR B 650 |  | 4270 | 3661238351516 |  |  |  | 292.5 | CH
89759840 | PREPARATEUR B 800 |  | 5406 | 3661238046825 |  |  |  | 322 | CH
89759841 | PREPARATEUR B 1000 |  | 5937 | 3661238046818 |  |  |  | 423.5 | CH
100013061 | PREPARATEUR BL 150 L | EC441 | 1062 | 3661238361690 | 730 | 800 | 1120 | 66.5 | CH
100013062 | PREPARATEUR BL 200 L | EC442 | 1220 | 3661238361706 | 720 | 800 | 1400 | 107.5 | CH
100013063 | PREPARATEUR BL 300 L | EC443 | 1498 | 3661238361713 | 720 | 800 | 1950 | 103 | CH
100013064 | PREPARATEUR BL 400 L | EC444 | 2246 | 3661238371720 | 900 | 800 | 1830 | 146.5 | CH
100013065 | PREPARATEUR BL 500 L | EC445 | 2414 | 3661238371737 | 900 | 800 | 1830 | 170.5 | CH

## gamme DD (hidden)
T°Primaire | 90 | °C
Capacité | 1000 | litres | [9 empty] | Hors Gamme
P échange | 44.3787 | kW
| Solution | Capacité | ΔC | Puissance | ΔP | Débit Primaire | T°d - T°r | choix | pdc | débit continu 10°C - 60°C | prix
| De Dietrich | litres | % | kW | % | m3/h | °C |  | kpa | m3/h | € H.T.
1 | OB 1000 | 1000 | 0% | 145.8 | 69.56% | 6 | 90°C - 69°C | 1 préparateur OB 1000 | 15.2 | 2.514 | 0
2 | 2 - OBLC 500 | 1000 | 0% | 142.6 | 68.88% | 6 | 90°C - 69°C | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 20 | 2.459 | 0
3 | 2 - OBPB 500 | 1000 | 0% | 185.8 | 76.11% | 6 | 90°C - 63°C | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 26 | 3.203 | 0
4 | 3 - OBLC 400 | 1200 | 16.67% | 181.5 | 75.55% | 9 | 90°C - 72°C | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 17 | 3.129 | 0
5 | 3 - OBPB 400 | 1200 | 16.67% | 220.2 | 79.85% | 9 | 90°C - 68°C | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 20 | 3.797 | 0
6 | 3 - OBLC 500 | 1500 | 33.33% | 213.9 | 79.25% | 9 | 90°C - 69°C | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 20 | 3.688 | 0
7 | 3 - OBPB 500 | 1500 | 33.33% | 278.7 | 84.08% | 9 | 90°C - 63°C | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 26 | 4.805 | 0
8 | 2 - OB 800 | 1600 | 37.5% | 259.2 | 82.88% | 12 | 90°C - 71°C | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 14.2 | 4.469 | 0
9 | 2 - OB 1000 | 2000 | 50% | 291.6 | 84.78% | 12 | 90°C - 69°C | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 15.2 | 5.028 | 0
10 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 90°C - 90°C | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 90°C - 90°C | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 90°C - 90°C | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 90°C - 90°C | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 90°C - 90°C | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Hors Gamme | 0 | - | 0 | - | 0 | 90°C - 90°C | 0 | 0 | 0 | 0
Solution | Type | Capacité | qv Primaire | T° primaire | T° ECS | P échangée | Dc 10-60 | Prix | - | choix | perte de charge (mbar) | perte de charge (kPa) | dc 10-60 (m3/h)
0 | OBLC 150 | 150 | 3 | 70 | 60 | 13.8 | 238 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.238
0 | OBPB 150 | 150 | 3 | 70 | 60 | 15.4 | 266 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.266
0 | OBLC 200 | 200 | 3 | 70 | 60 | 17.5 | 302 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.302
0 | OBPB 200 | 200 | 3 | 70 | 60 | 20.7 | 357 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.357
0 | OBLC 300 | 300 | 3 | 70 | 60 | 20.7 | 357 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.357
0 | OBPB 300 | 300 | 3 | 70 | 60 | 28.6 | 493 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 0.493
0 | OBLC 400 | 400 | 3 | 70 | 60 | 29.7 | 512 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 0.512
0 | OBPB 400 | 400 | 3 | 70 | 60 | 36 | 621 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 0.621
0 | OBLC 500 | 500 | 3 | 70 | 60 | 35 | 603 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 0.603
0 | OBPB 500 | 500 | 3 | 70 | 60 | 45.6 | 786 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 0.786
0 | 2 - OBLC 300 | 600 | 6 | 70 | 60 | 41.4 | 714 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 0.714
0 | 2 - OBPB 300 | 600 | 6 | 70 | 60 | 57.2 | 986 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 0.986
0 | OB 650 | 650 | 6 | 70 | 60 | 53.5 | 922 |  | 0 | 1 préparateur OB 650 | 138 | 13.8 | 0.922
0 | 2 - OBLC 400 | 800 | 6 | 70 | 60 | 59.4 | 1024 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.024
0 | 2 - OBPB 400 | 800 | 6 | 70 | 60 | 72 | 1241 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.241
0 | OB 800 | 800 | 6 | 70 | 60 | 63.6 | 1097 |  | 0 | 1 préparateur OB 800 | 142 | 14.2 | 1.097
0 | 2 - OBLC 500 | 900 | 9 | 70 | 60 | 62.1 | 1071 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.071
0 | 3 - OBPB 300 | 900 | 9 | 70 | 60 | 85.8 | 1479 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.479
0 | OB 1000 | 1000 | 6 | 70 | 60 | 71.6 | 1234 |  | 0 | 1 préparateur OB 1000 | 152 | 15.2 | 1.234
0 | 2 - OBLC 500 | 1000 | 6 | 70 | 60 | 70 | 1207 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.207
0 | 2 - OBPB 500 | 1000 | 6 | 70 | 60 | 91.2 | 1572 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 1.572
0 | 3 - OBLC 400 | 1200 | 9 | 70 | 60 | 89.1 | 1536 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.536
0 | 3 - OBPB 400 | 1200 | 9 | 70 | 60 | 108 | 1862 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.862
0 | 2 - OB 650 | 1300 | 12 | 70 | 60 | 107 | 1845 |  | 0 | 2 préparateurs OB 650 | 138 | 13.8 | 1.845
0 | 3 - OBLC 500 | 1500 | 9 | 70 | 60 | 105 | 1810 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.81
0 | 3 - OBPB 500 | 1500 | 9 | 70 | 60 | 136.8 | 2359 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 2.359
0 | 2 - OB 800 | 1600 | 12 | 70 | 60 | 127.2 | 2193 |  | 0 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 142 | 14.2 | 2.193
0 | 3 - OB 650 | 1950 | 18 | 70 | 60 | 160.5 | 2767 |  | 0 | 3 préparateurs OB 650 | 138 | 13.8 | 2.767
0 | 2 - OB 1000 | 2000 | 12 | 70 | 60 | 143.2 | 2469 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 152 | 15.2 | 2.469
0 | OBLC 150 | 150 | 3 | 80 | 60 | 21.3 | 367 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.367
0 | OBPB 150 | 150 | 3 | 80 | 60 | 23.4 | 403 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.403
0 | OBLC 200 | 200 | 3 | 80 | 60 | 27.1 | 467 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.467
0 | OBPB 200 | 200 | 3 | 80 | 60 | 32 | 552 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.552
0 | OBLC 300 | 300 | 3 | 80 | 60 | 32 | 552 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.552
0 | OBPB 300 | 300 | 3 | 80 | 60 | 44.3 | 764 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 0.764
0 | OBLC 400 | 400 | 3 | 80 | 60 | 45.9 | 791 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 0.791
0 | OBPB 400 | 400 | 3 | 80 | 60 | 55.8 | 962 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 0.962
0 | OBLC 500 | 500 | 3 | 80 | 60 | 54.1 | 933 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 0.933
0 | OBPB 500 | 500 | 3 | 80 | 60 | 70.5 | 1216 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 1.216
0 | 2 - OBLC 300 | 600 | 6 | 80 | 60 | 64 | 1103 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.103
0 | 2 - OBPB 300 | 600 | 6 | 80 | 60 | 88.6 | 1528 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.528
0 | OB 650 | 650 | 6 | 80 | 60 | 82.8 | 1428 |  | 0 | 1 préparateur OB 650 | 138 | 13.8 | 1.428
0 | 2 - OBLC 400 | 800 | 6 | 80 | 60 | 91.8 | 1583 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.583
0 | 2 - OBPB 400 | 800 | 6 | 80 | 60 | 111.6 | 1924 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.924
0 | OB 800 | 800 | 6 | 80 | 60 | 98.4 | 1697 |  | 0 | 1 préparateur OB 800 | 142 | 14.2 | 1.697
0 | 2 - OBLC 500 | 900 | 9 | 80 | 60 | 96 | 1655 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.655
0 | 3 - OBPB 300 | 900 | 9 | 80 | 60 | 132.9 | 2291 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.291
0 | OB 1000 | 1000 | 6 | 80 | 60 | 110.7 | 1909 |  | 0 | 1 préparateur OB 1000 | 152 | 15.2 | 1.909
0 | 2 - OBLC 500 | 1000 | 6 | 80 | 60 | 108.2 | 1866 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.866
0 | 2 - OBPB 500 | 1000 | 6 | 80 | 60 | 141 | 2431 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 2.431
0 | 3 - OBLC 400 | 1200 | 9 | 80 | 60 | 137.7 | 2374 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.374
0 | 3 - OBPB 400 | 1200 | 9 | 80 | 60 | 167.4 | 2886 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.886
0 | 2 - OB 650 | 1300 | 12 | 80 | 60 | 165.6 | 2855 |  | 0 | 2 préparateurs OB 650 | 138 | 13.8 | 2.855
0 | 3 - OBLC 500 | 1500 | 9 | 80 | 60 | 162.3 | 2798 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.798
0 | 3 - OBPB 500 | 1500 | 9 | 80 | 60 | 211.5 | 3647 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 3.647
0 | 2 - OB 800 | 1600 | 12 | 80 | 60 | 196.8 | 3393 |  | 0 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 142 | 14.2 | 3.393
0 | 3 - OB 650 | 1950 | 18 | 80 | 60 | 248.4 | 4283 |  | 0 | 3 préparateurs OB 650 | 138 | 13.8 | 4.283
0 | 2 - OB 1000 | 2000 | 12 | 80 | 60 | 221.4 | 3817 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 152 | 15.2 | 3.817
0 | OBLC 150 | 150 | 3 | 90 | 60 | 28.1 | 484 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.484
0 | OBPB 150 | 150 | 3 | 90 | 60 | 31.3 | 540 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.54
0 | OBLC 200 | 200 | 3 | 90 | 60 | 35.6 | 614 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.614
0 | OBPB 200 | 200 | 3 | 90 | 60 | 42.1 | 726 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.726
0 | OBLC 300 | 300 | 3 | 90 | 60 | 42.1 | 726 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.726
0 | OBPB 300 | 300 | 3 | 90 | 60 | 58.3 | 1005 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 1.005
0 | OBLC 400 | 400 | 3 | 90 | 60 | 60.5 | 1043 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 1.043
0 | OBPB 400 | 400 | 3 | 90 | 60 | 73.4 | 1266 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 1.266
0 | OBLC 500 | 500 | 3 | 90 | 60 | 71.3 | 1229 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 1.229
0 | OBPB 500 | 500 | 3 | 90 | 60 | 92.9 | 1602 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 1.602
0 | 2 - OBLC 300 | 600 | 6 | 90 | 60 | 84.2 | 1452 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.452
0 | 2 - OBPB 300 | 600 | 6 | 90 | 60 | 116.6 | 2010 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.01
0 | OB 650 | 650 | 6 | 90 | 60 | 109.1 | 1881 |  | 0 | 1 préparateur OB 650 | 138 | 13.8 | 1.881
0 | 2 - OBLC 400 | 800 | 6 | 90 | 60 | 121 | 2086 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.086
0 | 2 - OBPB 400 | 800 | 6 | 90 | 60 | 146.8 | 2531 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.531
0 | OB 800 | 800 | 6 | 90 | 60 | 129.6 | 2234 |  | 0 | 1 préparateur OB 800 | 142 | 14.2 | 2.234
0 | 2 - OBLC 500 | 900 | 9 | 90 | 60 | 126.3 | 2178 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 2.178
0 | 3 - OBPB 300 | 900 | 9 | 90 | 60 | 174.9 | 3016 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 3.016
1 | OB 1000 | 1000 | 6 | 90 | 60 | 145.8 | 2514 |  | 1 | 1 préparateur OB 1000 | 152 | 15.2 | 2.514
2 | 2 - OBLC 500 | 1000 | 6 | 90 | 60 | 142.6 | 2459 |  | 1 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.459
3 | 2 - OBPB 500 | 1000 | 6 | 90 | 60 | 185.8 | 3203 |  | 1 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 3.203
4 | 3 - OBLC 400 | 1200 | 9 | 90 | 60 | 181.5 | 3129 |  | 1 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 3.129
5 | 3 - OBPB 400 | 1200 | 9 | 90 | 60 | 220.2 | 3797 |  | 1 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 3.797
5 | 2 - OB 650 | 1300 | 12 | 80 | 60 | 218.2 | 3762 |  | 0 | 2 préparateurs OB 650 | 138 | 13.8 | 3.762
6 | 3 - OBLC 500 | 1500 | 9 | 90 | 60 | 213.9 | 3688 |  | 1 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 3.688
7 | 3 - OBPB 500 | 1500 | 9 | 90 | 60 | 278.7 | 4805 |  | 1 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 4.805
8 | 2 - OB 800 | 1600 | 12 | 90 | 60 | 259.2 | 4469 |  | 1 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 142 | 14.2 | 4.469
8 | 3 - OB 650 | 1950 | 18 | 80 | 60 | 327.3 | 5643 |  | 0 | 3 préparateurs OB 650 | 138 | 13.8 | 5.643
9 | 2 - OB 1000 | 2000 | 12 | 90 | 60 | 291.6 | 5028 |  | 1 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 152 | 15.2 | 5.028
10 | Hors Gamme | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | B800/2-2 | 800 | 90 | 60 | 0
[14 empty] | B1000/2-2 | 1000 | 70 | 60 | 0
[14 empty] | B1000/2-2 | 1000 | 80 | 60 | 0
[14 empty] | B1000/2-2 | 1000 | 90 | 60 | 0
[14 empty] | Quadro 750 CL |  | 70 | 60 | 0
[14 empty] | Quadro 750 CL |  | 80 | 60 | 0
[14 empty] | Quadro 750 CL |  | 90 | 60 | 0

## base qualitel (hidden)
N | S1 | S2 | S3
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1
5 | 0.65 | 0.75 | 0.84
6 | 0.65 | 0.75 | 0.84
7 | 0.65 | 0.75 | 0.84
8 | 0.65 | 0.75 | 0.84
9 | 0.65 | 0.75 | 0.84
10 | 0.5 | 0.67 | 0.76
11 | 0.5 | 0.67 | 0.76
12 | 0.5 | 0.67 | 0.76
13 | 0.5 | 0.67 | 0.76
14 | 0.5 | 0.67 | 0.76
15 | 0.5 | 0.67 | 0.76
16 | 0.5 | 0.67 | 0.76
17 | 0.5 | 0.67 | 0.76
18 | 0.5 | 0.67 | 0.76
19 | 0.5 | 0.67 | 0.76
20 | 0.4 | 0.57 | 0.69
21 | 0.4 | 0.57 | 0.69
22 | 0.4 | 0.57 | 0.69
23 | 0.4 | 0.57 | 0.69
24 | 0.4 | 0.57 | 0.69
25 | 0.4 | 0.57 | 0.69
26 | 0.4 | 0.57 | 0.69
27 | 0.4 | 0.57 | 0.69
28 | 0.4 | 0.57 | 0.69
29 | 0.4 | 0.57 | 0.69
30 | 0.35 | 0.52 | 0.64
31 | 0.35 | 0.52 | 0.64
32 | 0.35 | 0.52 | 0.64
33 | 0.35 | 0.52 | 0.64
34 | 0.35 | 0.52 | 0.64
35 | 0.35 | 0.52 | 0.64
36 | 0.35 | 0.52 | 0.64
37 | 0.35 | 0.52 | 0.64
38 | 0.35 | 0.52 | 0.64
39 | 0.35 | 0.52 | 0.64
40 | 0.31 | 0.48 | 0.6
41 | 0.31 | 0.48 | 0.6
42 | 0.31 | 0.48 | 0.6
43 | 0.31 | 0.48 | 0.6
44 | 0.31 | 0.48 | 0.6
45 | 0.31 | 0.48 | 0.6
46 | 0.31 | 0.48 | 0.6
47 | 0.31 | 0.48 | 0.6
48 | 0.31 | 0.48 | 0.6
49 | 0.31 | 0.48 | 0.6
50 | 0.28 | 0.45 | 0.57
51 | 0.28 | 0.45 | 0.57
52 | 0.28 | 0.45 | 0.57
53 | 0.28 | 0.45 | 0.57
54 | 0.28 | 0.45 | 0.57
55 | 0.28 | 0.45 | 0.57
56 | 0.28 | 0.45 | 0.57
57 | 0.28 | 0.45 | 0.57
58 | 0.28 | 0.45 | 0.57
59 | 0.28 | 0.45 | 0.57
60 | 0.28 | 0.45 | 0.57
61 | 0.28 | 0.45 | 0.57
62 | 0.28 | 0.45 | 0.57
63 | 0.28 | 0.45 | 0.57
64 | 0.28 | 0.45 | 0.57
65 | 0.28 | 0.45 | 0.57
66 | 0.28 | 0.45 | 0.57
67 | 0.28 | 0.45 | 0.57
68 | 0.28 | 0.45 | 0.57
69 | 0.28 | 0.45 | 0.57
70 | 0.23 | 0.41 | 0.55
71 | 0.23 | 0.41 | 0.55
72 | 0.23 | 0.41 | 0.55
73 | 0.23 | 0.41 | 0.55
74 | 0.23 | 0.41 | 0.55
75 | 0.23 | 0.41 | 0.55
76 | 0.23 | 0.41 | 0.55
77 | 0.23 | 0.41 | 0.55
78 | 0.23 | 0.41 | 0.55
79 | 0.23 | 0.41 | 0.55
80 | 0.23 | 0.41 | 0.55
81 | 0.23 | 0.41 | 0.55
82 | 0.23 | 0.41 | 0.55
83 | 0.23 | 0.41 | 0.55
84 | 0.23 | 0.41 | 0.55
85 | 0.23 | 0.41 | 0.55
86 | 0.23 | 0.41 | 0.55
87 | 0.23 | 0.41 | 0.55
88 | 0.23 | 0.41 | 0.55
89 | 0.23 | 0.41 | 0.55
90 | 0.23 | 0.41 | 0.55
91 | 0.23 | 0.41 | 0.55
92 | 0.23 | 0.41 | 0.55
93 | 0.23 | 0.41 | 0.55
94 | 0.23 | 0.41 | 0.55
95 | 0.23 | 0.41 | 0.55
96 | 0.23 | 0.41 | 0.55
97 | 0.23 | 0.41 | 0.55
98 | 0.23 | 0.41 | 0.55
99 | 0.23 | 0.41 | 0.55
100 | 0.2 | 0.4 | 0.533
101 | 0.2 | 0.4 | 0.533
102 | 0.2 | 0.4 | 0.533
103 | 0.2 | 0.4 | 0.533
104 | 0.2 | 0.4 | 0.533
105 | 0.2 | 0.4 | 0.533
106 | 0.2 | 0.4 | 0.533
107 | 0.2 | 0.4 | 0.533
108 | 0.2 | 0.4 | 0.533
109 | 0.2 | 0.4 | 0.533
110 | 0.2 | 0.4 | 0.533
111 | 0.2 | 0.4 | 0.533
112 | 0.2 | 0.4 | 0.533
113 | 0.2 | 0.4 | 0.533
114 | 0.2 | 0.4 | 0.533
115 | 0.2 | 0.4 | 0.533
116 | 0.2 | 0.4 | 0.533
117 | 0.2 | 0.4 | 0.533
118 | 0.2 | 0.4 | 0.533
119 | 0.2 | 0.4 | 0.533
120 | 0.2 | 0.4 | 0.533
121 | 0.2 | 0.4 | 0.533
122 | 0.2 | 0.4 | 0.533
123 | 0.2 | 0.4 | 0.533
124 | 0.2 | 0.4 | 0.533
125 | 0.2 | 0.4 | 0.533
126 | 0.2 | 0.4 | 0.533
127 | 0.2 | 0.4 | 0.533
128 | 0.2 | 0.4 | 0.533
129 | 0.2 | 0.4 | 0.533
130 | 0.2 | 0.4 | 0.533
131 | 0.2 | 0.4 | 0.533
132 | 0.2 | 0.4 | 0.533
133 | 0.2 | 0.4 | 0.533
134 | 0.2 | 0.4 | 0.533
135 | 0.2 | 0.4 | 0.533
136 | 0.2 | 0.4 | 0.533
137 | 0.2 | 0.4 | 0.533
138 | 0.2 | 0.4 | 0.533
139 | 0.2 | 0.4 | 0.533
140 | 0.2 | 0.4 | 0.533
141 | 0.2 | 0.4 | 0.533
142 | 0.2 | 0.4 | 0.533
143 | 0.2 | 0.4 | 0.533
144 | 0.2 | 0.4 | 0.533
145 | 0.2 | 0.4 | 0.533
146 | 0.2 | 0.4 | 0.533
147 | 0.2 | 0.4 | 0.533
148 | 0.2 | 0.4 | 0.533
149 | 0.2 | 0.4 | 0.533
150 | 0.2 | 0.4 | 0.533
151 | 0.2 | 0.4 | 0.533
152 | 0.2 | 0.4 | 0.533
153 | 0.2 | 0.4 | 0.533
154 | 0.2 | 0.4 | 0.533
155 | 0.2 | 0.4 | 0.533
156 | 0.2 | 0.4 | 0.533
157 | 0.2 | 0.4 | 0.533
158 | 0.2 | 0.4 | 0.533
159 | 0.2 | 0.4 | 0.533
160 | 0.2 | 0.4 | 0.533
161 | 0.2 | 0.4 | 0.533
162 | 0.2 | 0.4 | 0.533
163 | 0.2 | 0.4 | 0.533
164 | 0.2 | 0.4 | 0.533
165 | 0.2 | 0.4 | 0.533
166 | 0.2 | 0.4 | 0.533
167 | 0.2 | 0.4 | 0.533
168 | 0.2 | 0.4 | 0.533
169 | 0.2 | 0.4 | 0.533
170 | 0.2 | 0.4 | 0.533
171 | 0.2 | 0.4 | 0.533
172 | 0.2 | 0.4 | 0.533
173 | 0.2 | 0.4 | 0.533
174 | 0.2 | 0.4 | 0.533
175 | 0.2 | 0.4 | 0.533
176 | 0.2 | 0.4 | 0.533
177 | 0.2 | 0.4 | 0.533
178 | 0.2 | 0.4 | 0.533
179 | 0.2 | 0.4 | 0.533
180 | 0.2 | 0.4 | 0.533
181 | 0.2 | 0.4 | 0.533
182 | 0.2 | 0.4 | 0.533
183 | 0.2 | 0.4 | 0.533
184 | 0.2 | 0.4 | 0.533
185 | 0.2 | 0.4 | 0.533
186 | 0.2 | 0.4 | 0.533
187 | 0.2 | 0.4 | 0.533
188 | 0.2 | 0.4 | 0.533
189 | 0.2 | 0.4 | 0.533
190 | 0.2 | 0.4 | 0.533
191 | 0.2 | 0.4 | 0.533
192 | 0.2 | 0.4 | 0.533
193 | 0.2 | 0.4 | 0.533
194 | 0.2 | 0.4 | 0.533
195 | 0.2 | 0.4 | 0.533
196 | 0.2 | 0.4 | 0.533
197 | 0.2 | 0.4 | 0.533
198 | 0.2 | 0.4 | 0.533
199 | 0.2 | 0.4 | 0.533
200 | 0.2 | 0.4 | 0.533
201 | 0.2 | 0.4 | 0.533
202 | 0.2 | 0.4 | 0.533
203 | 0.2 | 0.4 | 0.533
204 | 0.2 | 0.4 | 0.533
205 | 0.2 | 0.4 | 0.533
206 | 0.2 | 0.4 | 0.533
207 | 0.2 | 0.4 | 0.533
208 | 0.2 | 0.4 | 0.533
209 | 0.2 | 0.4 | 0.533
210 | 0.2 | 0.4 | 0.533
211 | 0.2 | 0.4 | 0.533
212 | 0.2 | 0.4 | 0.533
213 | 0.2 | 0.4 | 0.533
214 | 0.2 | 0.4 | 0.533
215 | 0.2 | 0.4 | 0.533
216 | 0.2 | 0.4 | 0.533
217 | 0.2 | 0.4 | 0.533
218 | 0.2 | 0.4 | 0.533
219 | 0.2 | 0.4 | 0.533
220 | 0.2 | 0.4 | 0.533
221 | 0.2 | 0.4 | 0.533
222 | 0.2 | 0.4 | 0.533
223 | 0.2 | 0.4 | 0.533
224 | 0.2 | 0.4 | 0.533
225 | 0.2 | 0.4 | 0.533
226 | 0.2 | 0.4 | 0.533
227 | 0.2 | 0.4 | 0.533
228 | 0.2 | 0.4 | 0.533
229 | 0.2 | 0.4 | 0.533
230 | 0.2 | 0.4 | 0.533
231 | 0.2 | 0.4 | 0.533
232 | 0.2 | 0.4 | 0.533
233 | 0.2 | 0.4 | 0.533
234 | 0.2 | 0.4 | 0.533
235 | 0.2 | 0.4 | 0.533
236 | 0.2 | 0.4 | 0.533
237 | 0.2 | 0.4 | 0.533
238 | 0.2 | 0.4 | 0.533
239 | 0.2 | 0.4 | 0.533
240 | 0.2 | 0.4 | 0.533
241 | 0.2 | 0.4 | 0.533
242 | 0.2 | 0.4 | 0.533
243 | 0.2 | 0.4 | 0.533
244 | 0.2 | 0.4 | 0.533
245 | 0.2 | 0.4 | 0.533
246 | 0.2 | 0.4 | 0.533
247 | 0.2 | 0.4 | 0.533
248 | 0.2 | 0.4 | 0.533
249 | 0.2 | 0.4 | 0.533
250 | 0.2 | 0.4 | 0.533
251 | 0.2 | 0.4 | 0.533
252 | 0.2 | 0.4 | 0.533
253 | 0.2 | 0.4 | 0.533
254 | 0.2 | 0.4 | 0.533
255 | 0.2 | 0.4 | 0.533
256 | 0.2 | 0.4 | 0.533
257 | 0.2 | 0.4 | 0.533
258 | 0.2 | 0.4 | 0.533
259 | 0.2 | 0.4 | 0.533
260 | 0.2 | 0.4 | 0.533
261 | 0.2 | 0.4 | 0.533
262 | 0.2 | 0.4 | 0.533
263 | 0.2 | 0.4 | 0.533
264 | 0.2 | 0.4 | 0.533
265 | 0.2 | 0.4 | 0.533
266 | 0.2 | 0.4 | 0.533
267 | 0.2 | 0.4 | 0.533
268 | 0.2 | 0.4 | 0.533
269 | 0.2 | 0.4 | 0.533
270 | 0.2 | 0.4 | 0.533
271 | 0.2 | 0.4 | 0.533
272 | 0.2 | 0.4 | 0.533
273 | 0.2 | 0.4 | 0.533
274 | 0.2 | 0.4 | 0.533
275 | 0.2 | 0.4 | 0.533
276 | 0.2 | 0.4 | 0.533
277 | 0.2 | 0.4 | 0.533
278 | 0.2 | 0.4 | 0.533
279 | 0.2 | 0.4 | 0.533
280 | 0.2 | 0.4 | 0.533
281 | 0.2 | 0.4 | 0.533
282 | 0.2 | 0.4 | 0.533
283 | 0.2 | 0.4 | 0.533
284 | 0.2 | 0.4 | 0.533
285 | 0.2 | 0.4 | 0.533
286 | 0.2 | 0.4 | 0.533
287 | 0.2 | 0.4 | 0.533
288 | 0.2 | 0.4 | 0.533
289 | 0.2 | 0.4 | 0.533
290 | 0.2 | 0.4 | 0.533
291 | 0.2 | 0.4 | 0.533
292 | 0.2 | 0.4 | 0.533
293 | 0.2 | 0.4 | 0.533
294 | 0.2 | 0.4 | 0.533
295 | 0.2 | 0.4 | 0.533
296 | 0.2 | 0.4 | 0.533
297 | 0.2 | 0.4 | 0.533
298 | 0.2 | 0.4 | 0.533
299 | 0.2 | 0.4 | 0.533
300 | 0.2 | 0.4 | 0.533