## Données-Résultats
ECS semi-instantanée / semi-accumulée en tertiaire
Détermination et sélection des préparateurs indépendants
version 02/2013
| Identification de l'étude | [6 empty] | 2026-07-29
Référence
Données
| Désignation | Symbole | Unité |  | Valeur à saisir
| Type d'installation |  |  |  | Maison de retraite
| Nombre de lits occupés par jour | N1 | - | : | 25
1 | Nombre de repas servis par jour | N2 | - | : | 40
| Température départ primaire | θd | °C | : | 70
| Capacité de stockage | Ca | l | : | 500
Résultats
| Désignation | Symbole | Unité |  | Valeur calculée
| Puissance minimale pour préparation ECS | P | kW/logt | = | 0
| Puissance minimale de préparateur ECS | P mini | kW | = | 18.4755
| Volume du préparateur | V | l | = | 500
| Type de production | - | - | : | Semi-accumulée
Solutions OERTLI
| Préparateur | Capacité | Surcapacité % |  | Puissance | Surpuissance | Débit Primaire | θd - θr
| ECS | litres |  |  | kW | % | m3/h | °C
1 | OBLC 500 | 500 | 0% |  | 35 | 47.21% | 3 | 70°C - 59°C
2 | OBPB 500 | 500 | 0% |  | 45.6 | 59.48% | 3 | 70°C - 56°C
3 | 2 - OBLC 300 | 600 | 16.67% |  | 41.4 | 55.37% | 6 | 70°C - 64°C
4 | 2 - OBPB 300 | 600 | 16.67% |  | 57.2 | 67.7% | 6 | 70°C - 61°C
| Description de la | 2eme | solution
|  | Vous avez choisi : |  |  |  | 1 préparateur OBPB 500
|  | Perte de charge au primaire |  |  |  | 26 | kPa
|  | Débit au primaire |  |  |  | 3 | m3/h
|  | Débit continu (10 - 60 ) : |  |  |  | 0.786 | m3/h
Schémas
Les résultats ou le contenu sont donnés à titre indicatif. La responsabilité de OERTLI ne peut en aucun cas être engagée sur le résultat ou sur toute autre utilisation.
Plusieurs préparateurs en parallèle
Départ primaire
Retour primaire
Un seul préparateur
Départ primaire
Retour primaire

## calculs (hidden)
| Type | élément 1 | Besoin 1 (à 50°C) | Besoin 1 (à 60°C) | Tmax | S | élément 2 | Besoin 2 (à 50°C) | Besoin 2 (à 60°C) | symbole 2eme élément | unité
| Maison de retraite | Nombre de lits occupés par jour | 48 | 38.4 | 2 | 0.25 | Nombre de repas servis par jour | 12 | 9.6 | N2 | -
| Maternité, Clinique | Nombre de lits occupés par jour | 72 | 57.6 | 2 | 0.25 | Nombre de repas servis par jour | 14 | 11.2 | N2 | -
| Petit hôpital | Nombre de lits occupés par jour | 90 | 72 | 2 | 0.25 | Nombre de repas servis par jour | 12 | 9.6 | N2 | -
| Grand hôpital | Nombre de lits occupés par jour | 126 | 100.8 | 2 | 0.25 | Nombre de repas servis par jour | 12 | 9.6 | N2 | -
| Hôtel 1* | Nombre de chambres louées par jour | 90 | 72 | 2 | 0.25
| Hôtel 2* | Nombre de chambres louées par jour | 120 | 96 | 2 | 0.25
| Hôtel 3* et + | Nombre de chambres louées par jour | 168 | 134.4 | 2 | 0.25
| Restaurant | Nombre de repas servis par jour | 18 | 14.4 | 12
| Equipement sportif | Nombre de sportifs utilisant les douches par jour | 22.5 | 18 | 0.5 | 1
| Camping | Nombre de douches | 216 | 172.8 | 2 | 1 | Nombre de lavabos | 86.4 | 69.12 | N2 | -
| Camping de bord de mer | Nombre de douches | 270 | 216 | 2 | 1 | Nombre de lavabos | 108 | 86.4 | N2 | -
| Type d'installation | Maison de retraite
| 1ere désignation à afficher | Nombre de lits occupés par jour
| 1 er symbole à afficher | N1
| 2 eme désignation à afficher | Nombre de repas servis par jour
| 2 eme symbole à afficher | N2
| unité 2 à afficher | -
| Tmax | 2
| Smin | 0.25
| B1 | 38.4
| B2 | 9.6
| N1 | 25
| N2 | 40
| Btot | 1344 | l/jour à 60°C
| Nombre de modules | 25 | -
| Coefficient de simultanéité (calc) | 0.55615 | -
| S min du type | 0.25 | -
| Durée de la tranche de conso de pointe (T) (calc) | 1.7255 | h
| T max du type | 2 | h
| S pris en compte | 0.55615 | -
| T pris en compte | 1.7255 | h
Conso instantannée
| facteur d'instantannéité | 0.45205 | %
| Pinst | 117.8687 | kW
Conso semi-instantanné
| facteur d'instantannéité | 0.45205 | %
| Débit à fournir après la pointe de 10 min | 710.4298 | l
| P mini du préparateur | 26.4971 | kW
| Capacité maxi du préparateur semi-instantanné équipé de la Pmini possible | 261.9319 | l
| Capacité imposée du préparateur | 205 | l
| P mini à installer | 46.3571 | kW
| P imposée du préparateur | 4 | kW
| Capacité mini à installer | 326.4236 | l
Conso semi-accumulé
| facteur d'instantannéité | 0.45205 | %
| Débit à fournir après la pointe de 10 min | 710.4298 | l
| P maxi du préparateur | 26.4971 | kW
| Capacité mini du préparateur semi-accumulé équipé de la Pmaxi possible | 261.9319 | l
| Capacité maxi du préparateur semi-accumulé | 846.72 | l
| P mini du préparateur | 6.7929 | kW
| Capacité imposée du préparateur | 2000 | l
| P mini à installer | -32.0666 | kW
| P imposée du préparateur | 32 | kW
| Capacité mini à installer | 98.6157 | l
On s'interresse ici au système à semi-accumulation et semi-instantané
| P maxi du préparateur | 117.8687 | kW
| Capacité mini du préparateur équipé de la Pmaxi possible | 150 | l
| Capacité maxi du préparateur semi-accumulé | 2000 | l
| P mini du préparateur | -32.0666 | kW
| Vol de Ca choisi | 500 | l
| Volume équivalent | 500 | l
| Pmini de l'échangeur | 18.4755 | kW
| Type de production | Semi-accumulée
choix solution | 2eme
1 préparateur OBPB 500
pdc | 26
dc 10-60 | 0.786
débit primaire | 3
prix | 0

## gamme DD (hidden)
T°Primaire | 70 | °C
Capacité | 500 | litres
P échange | 18.4755 | kW
| Solution | Capacité | ΔC | Puissance | ΔP | DéOOB 1000it Primaire | T°d - T°r | choix | pdc | déOOB 1000it continu 10-60 | prix
| De Dietrich | litres | % | kW | % | m3/h | °C |  | kpa | m3/h | € H.T.
1 | OBLC 500 | 500 | 0% | 35 | 47.21% | 3 | 70°C - 59°C | 1 préparateur OBLC 500 | 20 | 0.603 | 0
2 | OBPB 500 | 500 | 0% | 45.6 | 59.48% | 3 | 70°C - 56°C | 1 préparateur OBPB 500 | 26 | 0.786 | 0
3 | 2 - OBLC 300 | 600 | 16.67% | 41.4 | 55.37% | 6 | 70°C - 64°C | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 13 | 0.714 | 0
4 | 2 - OBPB 300 | 600 | 16.67% | 57.2 | 67.7% | 6 | 70°C - 61°C | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 17 | 0.986 | 0
Solution | Type | Capacité | qv Primaire | T° primaire | T° ECS | P échangée | Dc 10-60 | Prix | - | choix | perte de charge (mbar) | perte de charge (kPa) | dc 10-60 (m3/h)
0 | OBLC 150 | 150 | 3 | 70 | 60 | 13.8 | 238 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.238
0 | OBPB 150 | 150 | 3 | 70 | 60 | 15.4 | 266 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.266
0 | OBLC 200 | 200 | 3 | 70 | 60 | 17.5 | 302 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.302
0 | OBPB 200 | 200 | 3 | 70 | 60 | 20.7 | 357 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.357
0 | OBLC 300 | 300 | 3 | 70 | 60 | 20.7 | 357 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.357
0 | OBPB 300 | 300 | 3 | 70 | 60 | 28.6 | 493 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 0.493
0 | OBLC 400 | 400 | 3 | 70 | 60 | 29.7 | 512 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 0.512
0 | OBPB 400 | 400 | 3 | 70 | 60 | 36 | 621 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 0.621
1 | OBLC 500 | 500 | 3 | 70 | 60 | 35 | 603 |  | 1 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 0.603
2 | OBPB 500 | 500 | 3 | 70 | 60 | 45.6 | 786 |  | 1 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 0.786
3 | 2 - OBLC 300 | 600 | 6 | 70 | 60 | 41.4 | 714 |  | 1 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 0.714
4 | 2 - OBPB 300 | 600 | 6 | 70 | 60 | 57.2 | 986 |  | 1 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 0.986
5 | OB 650 | 650 | 6 | 70 | 60 | 53.5 | 922 |  | 1 | 1 préparateur OB 650 | 138 | 13.8 | 0.922
6 | 2 - OBLC 400 | 800 | 6 | 70 | 60 | 59.4 | 1024 |  | 1 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.024
7 | 2 - OBPB 400 | 800 | 6 | 70 | 60 | 72 | 1241 |  | 1 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.241
8 | OB 800 | 800 | 6 | 70 | 60 | 63.6 | 1097 |  | 1 | 1 préparateur OB 800 | 142 | 14.2 | 1.097
9 | 2 - OBLC 500 | 900 | 9 | 70 | 60 | 62.1 | 1071 |  | 1 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.071
10 | 3 - OBPB 300 | 900 | 9 | 70 | 60 | 85.8 | 1479 |  | 1 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.479
11 | OB 1000 | 1000 | 6 | 70 | 60 | 71.6 | 1234 |  | 1 | 1 préparateur OB 1000 | 152 | 15.2 | 1.234
12 | 2 - OBLC 500 | 1000 | 6 | 70 | 60 | 70 | 1207 |  | 1 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.207
13 | 2 - OBPB 500 | 1000 | 6 | 70 | 60 | 91.2 | 1572 |  | 1 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 1.572
14 | 3 - OBLC 400 | 1200 | 9 | 70 | 60 | 89.1 | 1536 |  | 1 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.536
15 | 3 - OBPB 400 | 1200 | 9 | 70 | 60 | 108 | 1862 |  | 1 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.862
16 | 2 - OB 650 | 1300 | 12 | 70 | 60 | 107 | 1845 |  | 1 | 2 préparateurs OB 650 | 138 | 13.8 | 1.845
17 | 3 - OBLC 500 | 1500 | 9 | 70 | 60 | 105 | 1810 |  | 1 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.81
18 | 3 - OBPB 500 | 1500 | 9 | 70 | 60 | 136.8 | 2359 |  | 1 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 2.359
19 | 2 - OB 800 | 1600 | 12 | 70 | 60 | 127.2 | 2193 |  | 1 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 142 | 14.2 | 2.193
20 | 3 - OB 650 | 1950 | 18 | 70 | 60 | 160.5 | 2767 |  | 1 | 3 préparateurs OB 650 | 138 | 13.8 | 2.767
21 | 2 - OB 1000 | 2000 | 12 | 70 | 60 | 143.2 | 2469 |  | 1 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 152 | 15.2 | 2.469
21 | OBLC 150 | 150 | 3 | 80 | 60 | 21.3 | 367 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.367
21 | OBPB 150 | 150 | 3 | 80 | 60 | 23.4 | 403 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.403
21 | OBLC 200 | 200 | 3 | 80 | 60 | 27.1 | 467 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.467
21 | OBPB 200 | 200 | 3 | 80 | 60 | 32 | 552 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.552
21 | OBLC 300 | 300 | 3 | 80 | 60 | 32 | 552 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.552
21 | OBPB 300 | 300 | 3 | 80 | 60 | 44.3 | 764 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 0.764
21 | OBLC 400 | 400 | 3 | 80 | 60 | 45.9 | 791 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 0.791
21 | OBPB 400 | 400 | 3 | 80 | 60 | 55.8 | 962 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 0.962
21 | OBLC 500 | 500 | 3 | 80 | 60 | 54.1 | 933 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 0.933
21 | OBPB 500 | 500 | 3 | 80 | 60 | 70.5 | 1216 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 1.216
21 | 2 - OBLC 300 | 600 | 6 | 80 | 60 | 64 | 1103 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.103
21 | 2 - OBPB 300 | 600 | 6 | 80 | 60 | 88.6 | 1528 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.528
21 | OB 650 | 650 | 6 | 80 | 60 | 82.8 | 1428 |  | 0 | 1 préparateur OB 650 | 138 | 13.8 | 1.428
21 | 2 - OBLC 400 | 800 | 6 | 80 | 60 | 91.8 | 1583 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 1.583
21 | 2 - OBPB 400 | 800 | 6 | 80 | 60 | 111.6 | 1924 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.924
21 | OB 800 | 800 | 6 | 80 | 60 | 98.4 | 1697 |  | 0 | 1 préparateur OB 800 | 142 | 14.2 | 1.697
21 | 2 - OBLC 500 | 900 | 9 | 80 | 60 | 96 | 1655 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.655
21 | 3 - OBPB 300 | 900 | 9 | 80 | 60 | 132.9 | 2291 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.291
21 | OB 1000 | 1000 | 6 | 80 | 60 | 110.7 | 1909 |  | 0 | 1 préparateur OB 1000 | 152 | 15.2 | 1.909
21 | 2 - OBLC 500 | 1000 | 6 | 80 | 60 | 108.2 | 1866 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 1.866
21 | 2 - OBPB 500 | 1000 | 6 | 80 | 60 | 141 | 2431 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 2.431
21 | 3 - OBLC 400 | 1200 | 9 | 80 | 60 | 137.7 | 2374 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.374
21 | 3 - OBPB 400 | 1200 | 9 | 80 | 60 | 167.4 | 2886 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.886
21 | 2 - OB 650 | 1300 | 12 | 80 | 60 | 165.6 | 2855 |  | 0 | 2 préparateurs OB 650 | 138 | 13.8 | 2.855
21 | 3 - OBLC 500 | 1500 | 9 | 80 | 60 | 162.3 | 2798 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.798
21 | 3 - OBPB 500 | 1500 | 9 | 80 | 60 | 211.5 | 3647 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 3.647
21 | 2 - OB 800 | 1600 | 12 | 80 | 60 | 196.8 | 3393 |  | 0 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 142 | 14.2 | 3.393
21 | 3 - OB 650 | 1950 | 18 | 80 | 60 | 248.4 | 4283 |  | 0 | 3 préparateurs OB 650 | 138 | 13.8 | 4.283
21 | 2 - OB 1000 | 2000 | 12 | 80 | 60 | 221.4 | 3817 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 152 | 15.2 | 3.817
21 | OBLC 150 | 150 | 3 | 90 | 60 | 28.1 | 484 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 150 | 110 | 11 | 0.484
21 | OBPB 150 | 150 | 3 | 90 | 60 | 31.3 | 540 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 150 | 120 | 12 | 0.54
21 | OBLC 200 | 200 | 3 | 90 | 60 | 35.6 | 614 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 200 | 120 | 12 | 0.614
21 | OBPB 200 | 200 | 3 | 90 | 60 | 42.1 | 726 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 200 | 140 | 14 | 0.726
21 | OBLC 300 | 300 | 3 | 90 | 60 | 42.1 | 726 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 300 | 130 | 13 | 0.726
21 | OBPB 300 | 300 | 3 | 90 | 60 | 58.3 | 1005 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 300 | 170 | 17 | 1.005
21 | OBLC 400 | 400 | 3 | 90 | 60 | 60.5 | 1043 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 400 | 170 | 17 | 1.043
21 | OBPB 400 | 400 | 3 | 90 | 60 | 73.4 | 1266 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 400 | 200 | 20 | 1.266
21 | OBLC 500 | 500 | 3 | 90 | 60 | 71.3 | 1229 |  | 0 | 1 préparateur OBLC 500 | 200 | 20 | 1.229
21 | OBPB 500 | 500 | 3 | 90 | 60 | 92.9 | 1602 |  | 0 | 1 préparateur OBPB 500 | 260 | 26 | 1.602
21 | 2 - OBLC 300 | 600 | 6 | 90 | 60 | 84.2 | 1452 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 1.452
21 | 2 - OBPB 300 | 600 | 6 | 90 | 60 | 116.6 | 2010 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.01
21 | OB 650 | 650 | 6 | 90 | 60 | 109.1 | 1881 |  | 0 | 1 préparateur OB 650 | 138 | 13.8 | 1.881
21 | 2 - OBLC 400 | 800 | 6 | 90 | 60 | 121 | 2086 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 2.086
21 | 2 - OBPB 400 | 800 | 6 | 90 | 60 | 146.8 | 2531 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.531
21 | OB 800 | 800 | 6 | 90 | 60 | 129.6 | 2234 |  | 0 | 1 préparateur OB 800 | 142 | 14.2 | 2.234
21 | 2 - OBLC 500 | 900 | 9 | 90 | 60 | 126.3 | 2178 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 300 raccordés en parallèle | 130 | 13 | 2.178
21 | 3 - OBPB 300 | 900 | 9 | 90 | 60 | 174.9 | 3016 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 300 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 3.016
21 | OB 1000 | 1000 | 6 | 90 | 60 | 145.8 | 2514 |  | 0 | 1 préparateur OB 1000 | 152 | 15.2 | 2.514
21 | 2 - OBLC 500 | 1000 | 6 | 90 | 60 | 142.6 | 2459 |  | 0 | 2 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 2.459
21 | 2 - OBPB 500 | 1000 | 6 | 90 | 60 | 185.8 | 3203 |  | 0 | 2 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 3.203
21 | 3 - OBLC 400 | 1200 | 9 | 90 | 60 | 181.5 | 3129 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 400 raccordés en parallèle | 170 | 17 | 3.129
21 | 3 - OBPB 400 | 1200 | 9 | 90 | 60 | 220.2 | 3797 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 400 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 3.797
21 | 2 - OB 650 | 1300 | 12 | 80 | 60 | 218.2 | 3762 |  | 0 | 2 préparateurs OB 650 | 138 | 13.8 | 3.762
21 | 3 - OBLC 500 | 1500 | 9 | 90 | 60 | 213.9 | 3688 |  | 0 | 3 préparateurs OBLC 500 raccordés en parallèle | 200 | 20 | 3.688
21 | 3 - OBPB 500 | 1500 | 9 | 90 | 60 | 278.7 | 4805 |  | 0 | 3 préparateurs OBPB 500 raccordés en parallèle | 260 | 26 | 4.805
21 | 2 - OB 800 | 1600 | 12 | 90 | 60 | 259.2 | 4469 |  | 0 | 2 préparateurs OB 800 raccordés en parallèle | 142 | 14.2 | 4.469
21 | 3 - OB 650 | 1950 | 18 | 80 | 60 | 327.3 | 5643 |  | 0 | 3 préparateurs OB 650 | 138 | 13.8 | 5.643
21 | 2 - OB 1000 | 2000 | 12 | 90 | 60 | 291.6 | 5028 |  | 0 | 2 préparateurs OB 1000 raccordés en parallèle | 152 | 15.2 | 5.028
22 | Hors Gamme | [7 empty] | 1